# СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об экспертной организации ……………….………….……................ 3

2. Характеристика системы теплоснабжения г. Пучеж ……………………...…… 5

2.1 Описание системы теплоснабжения г. Пучеж  …………………………….….. 5

2.2 Определение нагрузок подключенных к системе

теплоснабжения потребителей ....…...…………………………………………...... 12

2.3 Расчет нормативных технологических потерь в тепловых сетях …………....27

2.4 Фактические показатели работы котельных Пучежского городского поселения …………………………………………….………………..……………..35

3. Оптимизация режима эксплуатации сетей теплоснабжения Пучежского городского поселения………………………………………..……………………... 54

4. Характеристика системы теплоснабжения Пучежского городского поселения при установке газовых блочно-модульных котельных ………………………...... 60

4.1 БМК №1 ООО «Берег» …………………………………….……..…….…….…60

4.2 БМК №3 ООО «Комплекс» …………………………………………….…….…68

4.3 БМК №5 ООО «Быт» …………………………………….……..…….…...….…76

4.4 БМК №8 ООО «Центр» …………………………...……….……..…….…….…84

4.5 БМК №9 ООО «Промтепло» ………………………………...…..…….…….…93

4.6 БМК №13 ООО «Пучежская МТС» ………………………………..…...…….101

4.7 БМК №14 ОГСУСО «Пучежский дом-интернат для престарелых  и инвалидов» ………………………………...………………….……..…….……… 109

5. Графико-информационный расчетный комплекс "ТеплоЭксперт" ………… 118

6. Резюме ……………………………………………………...……….……...….... 120

Литература ………………………………………………………….…...…………… 121

Приложение…………………………………………………..………….……….…... 122

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

г. Пучеж Пучежского муниципального района Ивановской области

Схема теплоснабжения является предпроектным документом, в котором обосновывается экономическая целесообразность и хозяйственная необходимость проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих котельных и тепловых сетей.

1  Сведения об экспертной организации.

ОГУП «Ивановский Центр Энергосбережения»

место нахождения: 153002 г.Иваново ул.Набережная,5

Директор: Мольков Евгений Александрович;

1-зам. директора: Шарыпов Владимир Николаевич;

Начальник отдела ПЭ и ВЭТ: Филиппов Дмитрий Владимирович;

Исполнитель работы (эксперт): Кириллов Андрей Валерьевич;

Тел/факс: (4932) 32-77-06, 32-77-17, 50-04-20

Номера сертификатов соответствия Системы добровольной сертификации «РИЭР»:

      - Сертификат соответствия Экспертной организации № ЭОН 000033.001 выдан 14.04.2008г. Межрегиональной Ассоциацией «Энергоэффективность и Нормирование» г.Москва,

- Сертификаты экспертов № АТ-052, № АТ-055, № НП-008 выданные органом по сертификации: Межрегиональная Ассоциация «Энергоэффективность и Нормирование» г.Москва,

- Сертификаты энергоаудиторов № АТ-002, № АТ-003, № АТ-004 выданные Учебно-методическим Центром системы добровольной сертификации РИЭР ГОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И.Ленина».

Номер Свидетельства о включении в реестр организаций, допущенных к проведению энергетических обследований, ОГУП «ИвЦЭС»:

- Сертификат соответствия Энергоаудитора № ЕА 000043.001 от 9.06.2007г. выдан Межрегиональной ассоциацией «Энергоэффективность и нормирование» г. Москва.

Номера Лицензий на строительство и проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом:

- Лицензия № Д-564609 от 3 мая 2005г. выданное Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;

- Лицензия № Д-577042 от 25 апреля 2005г. выданное Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

2 Характеристика системы теплоснабжения г. Пучеж.

2.1 Описание системы теплоснабжения г. Пучеж.

Географическое расположение г. Пучеж.

Город Пучеж расположен в восточной части Ивановской области. Численность проживающего населения – 9400 человек. Город расположен на берегу Волги, в 117 км от Кинешмы и 175 км от Иванова. С востока Пучежский район омывается водами Горьковского водохранилища и граничит с Сокольским районом Нижегородской области, с севера граничит с Юрьевецким районом, с запада - с Лухским и Верхне-Ландеховским, с юго-запада - с Пестяковским районами Ивановской области, а на юге граница проходит с Чкаловским районом Нижегородской области.

Краткое описание системы теплоснабжения.

Теплоснабжение населения Пучежского городского поселения осуществляется от 9 котельных. Котельных работающих на каменном угле - семь, на топочном мазуте - две. Все котельные г. Пучеж работают по температурному графику 95/700С (представлен в Таблице 1). Средний КПД котлов установленных в котельных г. Пучеж составляет 55 %. Средняя себестоимость отпущенной тепловой энергии в 2009г. - 2917 руб./Гкал. Общая протяженность тепловых сетей г. Пучеж – 23,4 км. Материал теплоизоляции – минеральная вата. Способ прокладки надземный и канальный. Тепловые сети находятся в удовлетворительной состоянии.

Цели модернизации системы теплоснабжения г. Пучеж

В настоящее время (2010 г.) предстоит газификация Пучежского района Ивановской области и в связи с этим появляется возможность решить вопрос о повышении эффективности и надежности теплоснабжения г. Пучеж. Необходимо рассмотреть все возможные экономически обоснованные варианты модернизации системы теплоснабжения города путем перевода котельных на газообразное топливо и перераспределением между источниками тепловой энергии подключенных нагрузок (оптимизацией системы теплоснабжения). Результатом принятого решения должно стать снижение затрат на производство тепловой энергии и определение направления развития системы теплоснабжения г. Пучеж с перспективой в десять (10) лет. Эффект от реализации принятого решения должен позволить высвободить значительные денежные средства для дальнейшей модернизации системы теплоснабжения, снизить энергетическую составляющую в себестоимости товаров производимых в г. Пучеже и повысить их конкурентоспособность, а также сократить рост тарифов и снизить расходы населения на оплату коммунальных услуг.

Общие  данные:

- Краткая характеристика жилых зданий представленных Пучежским городским поселением Ивановской области:

- одноэтажные дома - 26 шт.;

- двухэтажные дома - 38 шт.;

- трехэтажные дома - 4 шт.;

- четырехэтажные дома – 10 шт.;

- пятиэтажные дома – 20 шт.

- Температура наружного воздуха, расчетная для отопления и вентиляции: -31оС;

- Средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон: -4,1ОС;

- Температура внутреннего воздуха в жилых домах:  +20 ОС;

- Расчетная скорость ветра в отопительный период: 4,2 м/с;

- Продолжительность отопительного периода:  221 сут.;

- Среднемесячные расчетные значения температур наружного воздуха, грунта, сетевой воды в прямом и обратном трубопроводах.

Таблица 1

| Месяц | Температура воздуха, tв | Температура Грунта, tгр | Температура сетевой воды, Тпр 0С | Температура сетевой воды, Тобр. 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | -11,7 | 0,9 | 69,94 | 54,35 |
| февраль | -11,3 | 0,3 | 68,5 | 53,43 |
| март | -5,6 | 0,3 | 59,95 | 47,9 |
| апрель | 3,4 | 1,1 | 45,54 | 38,27 |
| май | 8,0 | 6,3 | 33,09 | 29,62 |
| июнь | 15,9 | 10,8 | 0 | 0 |
| июль | 18,2 | 14,1 | 0 | 0 |
| август | 15,9 | 14,5 | 0 | 0 |
| сентябрь | 10,0 | 12,1 | 0 | 0 |
| октябрь | 3,3 | 7,6 | 46,5 | 38,92 |
| ноябрь | -3,5 | 3,7 | 56,87 | 45,86 |
| декабрь | -9,1 | 1,9 | 64,39 | 50,78 |
| Ср. за отопительный период | -4,1 | 2,40 | 57,93 | 46,47 |

Описание источников теплоснабжения г. Пучеж.

Котельная № 1 – ООО «Берег». Вид используемого топлива на котельной – каменный уголь и топочный мазут. Система теплоснабжения – закрытая, способ присоединения потребителей к системе – зависимый, коммерческий учет переданной тепловой энергии отсутствует. Тепловые сети введены в эксплуатацию в семидесятых годах, находятся в удовлетворительном состоянии, ряд участков требует капитального ремонта и замены теплоизоляционного покрытия. В котельной установлены 8 (восемь) водогрейных котлоагрегатов: 5 (пять) марки «Братск-М» работающих на каменном угле и 3 (три) котлоагрегата марки «Е-1,0-0,9 Р» работающих на мазуте, а также 1 (один) паровой котлоагрегат марки «Е-1,0-0,9 Р» работающий на угле. Коэффициент полезного действия котлов, по результатам режимно-наладочных испытаний, работающих на угле не превышает 55 %, а работающих на мазуте не превышает 70 %. Установленная (паспортная) мощность котельной составляет – 6,0 Гкал/ч. Отпуск тепловой энергии осуществляется в виде горячей воды на отопление сторонних потребителей. Потребители тепловой энергии: население – 95 %, бюджетные и прочие организации – 5 %. Коэффициент использования мощности котельной 0,7.

Котельная № 2 – ООО «Комплекс» (баня). Единственно возможный вид используемого топлива на котельной – каменный уголь. Горячее водоснабжение потребителей - присутствует, система теплоснабжения – закрытая, способ присоединения потребителей к системе – зависимый. Коммерческий учет переданной тепловой энергии отсутствует. Тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии. В котельной установлены 5 (пять) паровых котлоагрегатов марки «Е-1,0-0,9 р» работающих на угле. Коэффициент полезного действия котлов, по результатам режимно-наладочных испытаний, не превышает 50 %. Установленная (паспортная) мощность котельной составляет – 1,9 Гкал/ч. Отпуск тепловой энергии осуществляется в виде горячей воды на отопление и горячее водоснабжение сторонним потребителям. Потребители тепловой энергии: население – 43 %, бюджетные организации – 44 %, прочие – 13 %. Коэффициент использования мощности котельной 0,4.

Котельная № 3 – ООО «Комплекс» (больница). Единственно возможный вид используемого топлива на котельной – каменный уголь. Горячее водоснабжение потребителей - присутствует, система теплоснабжения – закрытая, способ присоединения потребителей к системе – зависимый, коммерческий учет переданной тепловой энергии отсутствует. Тепловые сети введены в эксплуатацию в восьмидесятых годах, находятся в удовлетворительном состоянии, ряд участков требует капитального ремонта и замены теплоизоляционного покрытия. В котельной установлено 6 (шесть) водогрейных котлоагрегатов: 2 (два) сварных котлоагрегата и 3 (три) котлоагрегата марки «Е-1,0-0,9 р» и 1 (один) паровой котлоагрегат марки «Е-1,0-0,9 р». Коэффициент полезного действия котлов, по результатам режимно-наладочных испытаний, работающих на угле не превышает 50%, а парового 60%. Установленная (паспортная) мощность котельной составляет – 2 Гкал/ч. Отпуск тепловой энергии осуществляется в виде горячей воды на отопление и горячее водоснабжение сторонним потребителям. Потребители тепловой энергии: население – 6%, бюджетные и прочие организации – 94%. Коэффициент использования мощности котельной 0,46.

Котельная №4 – ООО «Быт». Единственно возможный вид используемого топлива на котельной – каменный уголь. Горячее водоснабжение потребителей - присутствует, система теплоснабжения – закрытая, способ присоединения потребителей к системе – зависимый, коммерческий учет переданной тепловой энергии отсутствует. Тепловые сети введены в эксплуатацию в восьмидесятых годах, находятся в удовлетворительном состоянии, ряд участков требует капитального ремонта и замены теплоизоляционного покрытия. В котельной установлено 7 (семь) водогрейных котлоагрегатов: 3 (три) сварных котлоагрегата установленных в 80гг., 2 (два) котлоагрегата марки «Минск-1», 1 (один) котлоагрегата марки «Энергетик» и 1 (один) марки «Универсал-6». Коэффициент полезного действия котлов, по результатам режимно-наладочных испытаний, работающих на угле не превышает 40-50%. Установленная (паспортная) мощность котельной составляет – 2,2 Гкал/ч. Отпуск тепловой энергии осуществляется в виде горячей воды на отопление и горячее водоснабжение сторонним потребителям. Потребители тепловой энергии: население – 50%, бюджетные и прочие организации – 50%. Коэффициент использования мощности котельной 0,67.

Котельная №5 – ООО «Быт» (спортшкола). Единственно возможный вид используемого топлива на котельной – каменный уголь. Горячее водоснабжение потребителей – отсутствует. Система теплоснабжения – закрытая, способ присоединения потребителей к системе – зависимый, коммерческий учет переданной тепловой энергии отсутствует. Тепловые сети введены в эксплуатацию в восьмидесятых годах, находятся в удовлетворительном состоянии, ряд участков требует капитального ремонта и замены теплоизоляционного покрытия. В котельной установлены водогрейные котлоагрегаты: 2 (два) сварных, 1 (один) марки «Универсал-6» и 1 (один) марки «Энергетик». Коэффициент полезного действия котлов, по результатам режимно-наладочных испытаний, не превышает 50%. Установленная (паспортная) мощность котельной составляет – 1Гкал/ч. Отпуск тепловой энергии осуществляется в виде горячей воды на отопление сторонних потребителей. Потребители тепловой энергии: население – 54%, бюджетные организации – 36%, прочие – 10%. Коэффициент использования мощности котельной 0,54.

Котельная №8 – ООО «Центр». Вид используемого топлива на котельной – каменный уголь и топочный мазут. Горячее водоснабжение потребителей - присутствует, система теплоснабжения – закрытая, способ присоединения потребителей к системе – зависимый, коммерческий учет переданной тепловой энергии отсутствует. Тепловые сети введены в эксплуатацию в восьмидесятых годах, находятся в удовлетворительном состоянии, ряд участков требует капитального ремонта и замены теплоизоляционного покрытия. В котельной установлено 3 (три) паровых котлоагрегата марки «Е-1,0-0,9р» (установлены в 1986г.) работающих на угле на нужды горячего водоснабжения, 4 (четыре) сварных водогрейных котлоагрегата работающих на мазуте и 3 (три) водогрейных котлоагрегата марки «Энергия-3м» работающих на угле. Коэффициент полезного действия котлов, по результатам режимно-наладочных испытаний, работающих на угле не превышает 50%, а работающих на мазуте не превышает 65%. Установленная (паспортная) мощность котельной составляет – 4,2 Гкал/ч. Отпуск тепловой энергии осуществляется в виде горячей воды на отопление и горячее водоснабжение сторонним потребителям. Потребители тепловой энергии: население – 79%, бюджетные организации – 17%, прочие – 4%. Коэффициент использования мощности котельной 0,92.

Котельная №9 – ООО «Промтепло». Единственно возможные вид используемого топлива на котельной – топочный мазут. Горячее водоснабжение потребителей - отсутствует, система теплоснабжения – закрытая, способ присоединения потребителей к системе – зависимый, коммерческий учет переданной тепловой энергии отсутствует. Тепловые сети введены в эксплуатацию в конце восьмидесятых годов, находятся в хорошем состоянии, ряд участков требует ремонта и замены теплоизоляционного покрытия. В котельной установлено 3 (три) паровых котлоагрегата: 2 (два) марки «Е-1,0-0,9М» и 1 (один) марки «Е1,6/М» и 3 (три) водогрейных котлоагрегата марки «Е-1,0-0,9М». Коэффициент полезного действия котлов, по результатам режимно-наладочных испытаний не превышает 70%. Установленная (паспортная) мощность котельной составляет в горячей воде 4,0 Гкал/ч, в паре 3,6 т/ч. Располагаемая тепловая мощность котельной в горячей воде 2,5 Гкал/ч, в паре 3,4 т/ч. Потребители тепловой энергии: население – 60%, бюджетные и прочие организации – 40%.

Котельная №13 – ОАО «Пучежская машино-технологическая станция». Вид используемого топлива на котельной – топочный мазут. Горячее водоснабжение потребителей - присутствует, система теплоснабжения – закрытая, способ присоединения потребителей к системе – зависимый, коммерческий учет переданной тепловой энергии отсутствует. Тепловые сети введены в эксплуатацию в конце восьмидесятых годов, находятся в удовлетворительном состоянии, ряд участков требует капитального ремонта и замены теплоизоляционного покрытия. В котельной установлены 5 (пять) паровых котлоагрегатов марки «Е-1-9М». Потребители тепловой энергии: население – 82%, бюджетные и прочие организации – 18%.

Котельная №14 – ОГСУСО «Пучежский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Единственно возможный Вид используемого топлива на котельной – каменный уголь. Горячее водоснабжение потребителей - присутствует, система теплоснабжения – закрытая, способ присоединения потребителей к системе – зависимый, коммерческий учет переданной тепловой энергии отсутствует. Тепловые сети введены в эксплуатацию в девяностых годах, находятся в удовлетворительном состоянии, ряд участков требует капитального ремонта и замены теплоизоляционного покрытия. В котельной установлены 2 (два) паровых котлоагрегата: 1 (один) марки «Универсал-6М» и 1 (один) марки «Энергия-3» и 4 (четыре) водогрейных котлоагрегата: 1 (один) марки «Энергия-3» и 3 (три) марки «Братск». Коэффициент полезного действия котлов, по результатам режимно-наладочных испытаний не превышает 50%. Установленная (паспортная) мощность котельной составляет в горячей воде 1,56 Гкал/ч, в паре 0,84 т/ч. Располагаемая тепловая мощность котельной в горячей воде 0,64 Гкал/ч, в паре 0,84 т/ч. Потребители тепловой энергии: население – 14%, собственные потребители – 40%.

2.2 Определение нагрузок подключенных к  системе теплоснабжения потребителей.

Расчет, с целью определения, тепловых нагрузок систем отопления потребителей, подключенных к котельным города Пучеж, проводился в соответствии со следующими нормативными документами: Постановлением Правительства Российской Федерации  от 23 мая 2006г. №306 «Об утверждении Правил установления нормативов потребления коммунальных услуг» и Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения -  МДК 4-05.2004.

В  работе определены тепловые нагрузки зданий на отопление при расчетных температурах наружного воздуха, а также определены нормативы расхода тепловой энергии на отопление 1 м2 жилой площади по каждому жилому дому и в целом по городу.

Характеристика жилых зданий:

Таблица 2

| № п/п | Адрес здания | Год постройки | Этажность здания, шт. | Площадь здания, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общая отапливаемая площадь | в т.ч. жилая площадь квартир | в т.ч. мест общего пользования | площадь квар- тир с индив. отопле-нием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельная №1, ООО «Берег» |
| 1 | ул. Советская д. 4 | 1966 | 4 | 2103,9 | 1968,7 | 135,2 | - |
| 2 | ул. Советская д. 7 | 1976 | 5 | 3800,7 | 3534,7 | 266,0 | - |
| 3 | ул. Грибоедов ад. 4 | 1983 | 5 | 3881,03 | 3610,53 | 270,5 | - |
| 4 | ул. Советская д. 3 | 1973 | 5 | 3845,9 | 3578,4 | 267,5 | - |
| 5 | ул. Советская д. 8 | 1974 | 5 | 3873,1 | 3605,10 | 268,0 | - |
| 6 | ул. Советская д. 9 | 1981 | 5 | 5186,5 | 4800,0 | 386,5 | - |
| 7 | ул. Горького д. 16 | 1989 | 5 | 4856,6 | 4501,2 | 355,4 | - |
| 8 | ул. Приволжская д. 4 | 1965 | 4 | 1770,6 | 1622,10 | 148,5 | - |
| 9 | ул. Приволжская д. 6 | 1968 | 4 | 1709,6 | 1566,8 | 142,8 | - |
| 10 | ул. Приволжская д. 8 | 1969 | 4 | 1743,9 | 1596,6 | 147,3 | - |
| 11 | ул. Горького д. 17 ТСЖ Чайка2 | 2006 | 4 | 1214,5 | 1112,0 | 102,5 | - |
| 12 | ул. Горького д. 17 ТСЖ Чайка1 | 2006 | 5 | 2910,7 | 2665,2 | 245,5 | - |
| 13 | ул. Грибоедова д. 6 ТСЖ Волна | 1976 | 5 | 3177,0 | 2908,5 | 268,5 | - |
| 14 | ул. Приволжская д. 2 ТСЖ Волга | 1983 | 5 | 3144,0 | 2872,0 | 272,0 | - |
| 15 | ул. Советская д. 6 ТСЖ Рассвет | 1983 | 5 | 5353,2 | 4964,2 | 389,0 | - |
| 16 | ул. Горького д. 15 | 1978 | 1 | 33,3 | 33,3 | - | - |
| 17 | ул. Советская д. 5 | 1975 | 5 | 3835,9 | 3570,9 | 265,0 | - |
| Котельная №2, ООО «Комплекс» (баня) |
| 18 | ул. Ленина д. 16 | 1956 | 2 | 459,50 | 416,6 | 42,9 | - |
| 19 | ул. Ленина д. 16а | 1995 | 5 | 5609,90 | 5059,1 | 550,8 | - |
| 20 | ул. Ленина д. 20 | 1955 | 2 | 451,80 | 408,6 | 43,2 | - |
| 21 | ул. Ленина д. 22 | 1955 | 2 | 449,80 | 406,6 | 43,2 | - |
| 22 | ул. Радищева д. 6 | 1953 | 1 | 47,20 | 47,2 | 0 | - |
| 23 | ул. Радищева д. 8 | 1956 | 1 | 34,20 | 34,2 | 0 | - |
| 24 | ул. Радищева д. 10 | 1956 | 1 | 32,30 | 32,3 | 0 | - |
| 25 | ул. Радищева д. 12 | 1956 | 1 | 34,70 | 34,7 | 0 | - |
| 26 | ул. 50 лет ВЛКСМ д. 1 | 1962 | 1 | 73,30 | 73,3 | 0 | - |
| Котельная №3, ООО «Комплекс» (больница) |
| 27 | ул. 50 лет ВЛКСМ д. 18 | 1962 | 2 | 262,70 | 242,7 | 20 | - |
| 28 | пер. П-Зарубина д. 28 | 1966 | 1 | 64,00 | 64 | 0 | - |
| Котельная №4, ООО «Быт» |
| 29 | ул. Ленина д. 31 | 1954 | 2 | 498,90 | 449,9 | 49 | - |
| 30 | ул. П-Зарубина д. 3 | 1954 | 2 | 492,00 | 438 | 54 | - |
| 31 | ул. П-Зарубина д. 5 | 1954 | 2 | 489,90 | 439,2 | 50,7 | - |
| 32 | ул. П-Зарубина д. 6 | 1954 | 2 | 441,20 | 395,6 | 45,6 | - |
| 33 | ул. П-Зарубина д. 8 | 1954 | 2 | 464,00 | 411,6 | 52,4 | - |
| 34 | ул. П-Зарубина д. 10 | 1954 | 2 | 229,20 | 217,4 | 11,8 | - |
| 35 | ул. Тельмана д. 3 | 1954 | 2 | 483,80 | 431,8 | 52 | - |
| 36 | ул. Тельмана д. 6 | 1995 | 3 | 1568,20 | 1438,4 | 129,8 | - |
| 37 | ул. Тельмана д. 4 | 1953 | 2 | 262,40 | 238,8 | 23,6 | - |
| 38 | ул. П-Зарубина д. 7 | 1956 | 2 | 442,80 | 401,2 | 41,6 | - |
| Котельная №5, ООО «Быт» (спортшкола) |
| 39 | ул. Ленина д. 39 | 1956 | 3 | 1045,70 | 927 | 118,7 | - |
| 40 | ул. Ленина д. 43 | 1957 | 3 | 1030,80 | 915,1 | 115,7 | - |
| Котельная №8, ООО «Центр» |
| 41 | ул. Ленина д. 17/6 | 1960 | 2 | 951,00 | 879,8 | 71,2 | - |
| 42 | ул. Ленина д. 19 | 1957 | 2 | 989,30 | 919,5 | 69,8 | - |
| 43 | ул. Ленина д. 21 | 1954 | 2 | 475,90 | 440,5 | 35,4 | - |
| 44 | ул. Ленина д. 23 | 1957 | 2 | 964,70 | 893,9 | 70,8 | - |
| 45 | ул. Ленина д. 25 | 1959 | 3 | 2566,10 | 2396,6 | 169,5 | - |
| 46 | ул. 50 лет ВЛКСМ д. 8 | 1960 | 2 | 614,90 | 570,1 | 44,8 | - |
| 47 | ул. 50 лет ВЛКСМ д. 10 | 1960 | 2 | 633,20 | 586,4 | 46,8 | - |
| 48 | ул. 50 лет ВЛКСМ д 12 | 1961 | 2 | 635,10 | 588 | 47,1 | - |
| 49 | ул. П-Зарубина д. 9 | 1977 | 2 | 1111,40 | 1018,3 | 93,1 | - |
| 50 | ул. П-Зарубина д. 9а | 1977 | 2 | 422,50 | 388,3 | 34,2 | - |
| 51 | ул. П-Зарубина д. 11 | 1966 | 4 | 1217,10 | 1122,7 | 94,4 | - |
| 52 | ул. П-Зарубина д. 13 | 1965 | 4 | 1470,20 | 1374,2 | 96 | - |
| 53 | ул. П-Зарубина д. 15/14 | 1962 | 2 | 939,10 | 868,9 | 70,2 | - |
| 54 | 1 пер. Советский д. 6 | 1991 | 5 | 5779,00 | 5302,8 | 476,2 | - |
| 55 | ул. Советская д. 12 | 1985 | 5 | 6826,20 | 6198,1 | 628,1 | - |
| 56 | ул. Советская д. 13 | 1986 | 5 | 6494,50 | 5819,4 | 675,1 | - |
| 57 | ул. 30 лет Победы д. 1 | 1986 | 2 | 398,80 | 398,8 | 0 | - |
| Котельная №9, ООО «Промтепло» |
| 58 | 1 Производственная д. 3 | 1964 | 1 | 56,80 | 56,8 | 0 | - |
| 59 | ул. 1 Производственная д. 5 | 1967 | 2 | 153,90 | 153,9 | 0 | - |
| 60 | ул. 1 Производственная д. 5а | 1984 | 1 | 31,50 | 31,50 | 0,00 | - |
| 61 | пер. 1 Заводской д. 2 | 1962 | 1 | 101,80 | 101,80 | 0,00 | - |
| 62 | пер. 1 Заводской д. 2а | 1982 | 1 | 56,70 | 56,70 | 0,00 | - |
| 63 | пер. 1 Заводской д. 3 | 1954 | 1 | 105,20 | 105,20 | 0,00 | - |
| 64 | пер. 1 Заводской д. 4 | 1961 | 1 | 52,10 | 52,10 | 0,00 | - |
| 65 | пер. 1 Заводской д. 5 | 1955 | 1 | 176,60 | 176,60 | 0,00 | - |
| 66 | пер. 1 Заводской д. 6 | 1955 | 1 | 38,50 | 38,50 | 0,00 | - |
| 67 | пер. 1 Заводской д. 7 | 1961 | 2 | 296,70 | 263,30 | 33,40 | - |
| 68 | пер. 2 Заводской д. 3 | 1955 | 1 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | - |
| 69 | пер. 2 Заводской д. 5 | 1955 | 1 | 36,70 | 36,70 | 0,00 | - |
| 70 | ул. 1 Производственная д. 2 | 1971 | 2 | 403,50 | 384,50 | 19,00 | - |
| 71 | ул. 1 Производственная д. 2а | 1975 | 2 | 766,50 | 735,00 | 31,50 | - |
| 72 | ул. 1 Производственная д. 4 | 1970 | 2 | 420,30 | 375,70 | 44,60 | - |
| 73 | ул. 1 Производственная д. 6 | 1977 | 5 | 3501,90 | 3228,40 | 273,50 | - |
| 74 | ул. 1 Производственная д. 8 | 1979 | 5 | 3900,10 | 2213,60 | 1686,50 | - |
| 75 | ул. 2 Производственная д. 15 | 1990 | 5 | 4547,10 | 4053,50 | 493,60 | - |
| 76 | ул. Заводская д. 10 | 1968 | 4 | 2608,80 | 1704,20 | 904,60 | - |
| 77 | ул. Заводская д. 6 | 1996 | 4 | 910,10 | 805,60 | 104,50 | - |
| 78 | ул. Заречная д. 34 | 1961 | 2 | 328,40 | 300,20 | 28,20 | - |
| 79 | ул. Заречная д. 36 | 1962 | 2 | 341,40 | 311,60 | 29,80 | - |
| 80 | ул. Заречная д. 38 | 1962 | 2 | 343,30 | 312,50 | 30,80 | - |
| 81 | ул. Заречная д. 40 | 1962 | 2 | 338,10 | 308,10 | 30,00 | - |
| 82 | ул. Октябрьская д. 1 | 1963 | 2 | 331,40 | 305,60 | 25,80 | - |
| 83 | ул. Октябрьская д. 3 | 1963 | 2 | 334,40 | 308,60 | 25,80 | - |
| 84 | ул. Родинская д. 1 | 1957 | 1 | 57,30 | 57,30 | 0,00 | - |
| 85 | ул. Садовая д. 4 | 1978 | 5 | 3683,10 | 3404,80 | 278,30 | - |
| 86 | ул. Южная д. 2 | 1955 | 1 | 75,50 | 75,50 | 0,00 | - |
| 87 | ул. Южная д. 4 | 1958 | 1 | 73,30 | 73,30 | 0,00 | - |
| 88 | пер. Южный д. 6 | 1953 | 1 | 52,50 | 52,50 | 0,00 | - |
| 89 | ул. Родинская д. 5 | 1955 | 1 | 30,80 | 30,80 | 0,00 | - |
| Котельная №13, ОАО «Пучежская МТС» |
| 90 | ул. 1 Производственная д. 10 | 1967 | 2 | 577,20 | 507,00 | 70,20 | - |
| 91 | ул. 1 Производственная д. 14 | 1976 | 5 | 4291,60 | 3674,60 | 617,00 | - |
| 92 | ул. 2 Производственная д. 19 | 1958 | 1 | 438,80 | 416,90 | 21,90 | - |
| 93 | ул. 2 Производственная д. 8 | 1969 | 2 | 323,00 | 309,70 | 13,30 | - |
| 94 | ул. 2 Производственная д. 12 | 1975 | 2 | 767,10 | 711,50 | 55,60 | - |
| 95 | ул. 2 Производственная д. 7 | 1975 | 1 | 57,90 | 57,90 | 0,00 | - |
| 96 | ул. 2 Производственная д. 24 | 1973 | 1 | 42,20 | 42,20 | 0,00 | - |
| 97 | ул. 2 Производственная д.24а | 1973 | 1 | 40,80 | 40,80 | 0,00 | - |
| Котельная №14, ОГСУСО «Пучежский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |
| 98 | ул. Заречная д. 2 | 1972 | 5 | 1865,90 | 1788,90 | 77,0 | - |
|  | ИТОГО |  |  | 132536,83 | 119544,03 | 12992,80 | - |

Характеристика нежилых зданий:

Таблица 3

| № п/п | Адрес здания | Высота | Объем здания, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий объем здания | в т.ч. объем подвала | Объем здания общий отапливаемый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная №1, ООО «Берег» |
| 1 | МДОУ д/с Ладушки | 8,9 | 4524,0 | - | 4524,0 |
| 2 | ул. Горького д. 16 (аптека) | 3,0 | 1717,0 | 1282 | 2229,8 |
| 3 | ул. Советская д. 4 (магазин 8) | 3,0 | 266,0 | - | 266,0 |
| 4 | ул. Советская д. 7 (магазин 13) | 3,0 | 224,0 | - | 224,0 |
| 5 | ул.Советская д. 9 (магазин 9) | 3,0 | 1503,0 | - | 1503,0 |
| Котельная №2, ООО «Комплекс» (баня) |
| 6 | ул. Ленина д. 18 (баня) | 5,2 | 2145,0 | - | 2145,0 |
| 7 | ул. Ленина д. 18 (прачечная) | 5,2 | 2144,0 | - | 2144,0 |
| 8 | ул. 50 лет ВЛКСМ д. 2 (ГАИ) | 3,5 | 648,0 | - | 648,0 |
| 9 | ул. 50 лет ВЛКСМ д. 1 (гараж) | 3,5 | 467,0 | - | 467,0 |
| Котельная №3, ООО «Комплекс» (больница) |
| 10 | ул. Ленина д. 15 (ЦГСЭН) | 3.55 | 2092,0 | 121,0 | 2140,4 |
| 11 | ул. Ленина д. 15 (поликлин.) | 3,54 | 4429,0 | 555,0 | 4651,0 |
| 12 | ул. Ленина д. 15 (хирургич.) | 3,80 | 9130,0 | 593,0 | 9367,2 |
| 13 | ул. Ленина д, 15 (терапевтич.) | 4,34 | 8718,0 | 2226,0 | 9608,4 |
| 14 | ул. Ленина д. 15 (родильное) | 4,65 | 5547,0 | 127,0 | 5597,8 |
| 15 | ул. Ленина д. 15 (инфекционн.) | 3,2 | 1578,0 | - | 1578,0 |
| 16 | ул. Ленина д. 15 (морг) | 5,00 | 324,0 | - | 324,0 |
| 17 | ул. Ленина д. 15 (прачечная) | 4,45 | 1060,0 | - | 1060,0 |
| 18 | ул. Ленина д. 15 (гараж) | 4,10 | 1045,0 | - | 1045,0 |
| 19 | ул. 50 лет ВЛКСМ д. 7 (аптека) | 3,55 | 916,0 | 601,0 | 1156,4 |
| 20 | ул. П-Зарубина д. 26 (библиотека) | 3,53 | 1179,0 | - | 1179,0 |
| 21 | ул. П-Зарубина д. 28 (пож. часть) | 3,80 | 4497,0 | - | 4497,0 |
| Котельная №4, ООО «Быт» |
| 22 | ул. Ленина д. 29 (дом-интернат) | 3,45 | 12246,0 | 1086,0 | 12680,4 |
| 23 | ул. Ленина д. 33 (школа) | 6,09 | 6619,0 | - | 6619,0 |
| 24 | ул. П-Зарубина д. 1 (муз. школа) | 3,30 | 1804,0 | - | 1804,0 |
| 25 | ул. П-Зарубина д. 12 (ЦСО) | 5,12 | 3494,0 | 453,0 | 3675,2 |
| 26 | ул. Островского д.11 (универмаг) | 3,46 | 1168,0 | - | 1168,0 |
| 27 | ул. Островского д. 15 (школа искус.) | 3,34 | 1642,0 | - | 1642,0 |
| 28 | ул. Крылова (Дом Быта) | 3,70 | 9629,0 | - | 9629,0 |
| 29 | ул. Островского д. 13 (молелн. дом) | 3,10 | 405,0 | - | 405,0 |
| 30 | ул. Островского д. 11 (Терешин) | 3,46 | 458,0 | - | 458,0 |
| Котельная №5, ООО «Быт» (спортшкола) |
| 31 | ул. Ленина д. 39 (магазин 11) | 3,87 | 457,0 | - | 457,0 |
| 32 | ул. Ленина д. 41 (школа 1) | 3,75 | 7807,0 | 744,0 | 8104,6 |
| 33 | ул. Ленина д. 43 (дет. библиотека) | 3,10 | 316,0 | - | 316,0 |
| 34 | ул. Ленина д. 43 (маг Книги) | 2,10 | 341,0 | - | 341,0 |
| 35 | ул. Ленина д. 48 (спортшкола) | 8,10 | 6391,0 | - | 6391,0 |
| 36 | ул. Революционная д. 26а (ГУ УПФР) | 6,40 | 2241,0 | - | 2241,0 |
| 37 | ул. Ленина д. 39 (маг Хрипунов) | 3,87 | 230,0 | - | 230,0 |
| 38 | ул. Ленина д. 39 (маг Баталова) | 3,87 | 185,0 | - | 185,0 |
| Котельная №8, ООО «Центр» |
| 39 | ул. Ленина д. 24 (ОВД) | 3,6 | 3726,0 | - | 3726,0 |
| 40 | ул. Ленина д. 24 (гараж ОВД) | 3,8 | 1289,0 | - | 1289,0 |
| 41 | ул. Ленина д. 24 (военкомат) | 3,6 | 886,0 | - | 886,0 |
| 42 | ул. Ленина д. 24 (гараж военк) | 3,80 | 335,0 | - | 335,0 |
| 43 | ул. Ленина д. 27 (администрация) | 3,75 | 11446,0 | 1477,0 | 12036,8 |
| 44 | ул. Ленина д. 27а (статистика) | 4,32 | 247,0 | 96,0 | 285,4 |
| 45 | ул. Ленина 27а (следств отдел) | 4,32 | 877,0 | 343,0 | 1014,2 |
| 46 | ул. П-Зарубина д. 9 (маг хлеб) | 3,25 | 288,0 | - | 288,0 |
| 47 | ул. П-Зарубина д. 11 (маг Юбилей) | 3,00 | 864,0 | - | 864,0 |
| 48 | ул. Радищева д. 42 (ЦДТ) | 5,15 | 1111,0 | - | 1111,0 |
| 49 | ул. Мичурина д. 37 (детсккомб) | 3,4 | 5482,0 | - | 5482,0 |
| 50 | ул. Советская д. 13 (музей) | 2,84 | 823,0 | - | 823,0 |
| 51 | ул. Советская д. 13 (сбербанк) | 2,84 | 1741,0 | - | 1741,0 |
| 52 | ул. Ленина д. 27 (гараж администр) | 3,10 | 1021,0 | - | 1021,0 |
| 53 | 1 пер. Советский д. 6 (маг Антон) | 3,50 | 2037,0 | - | 2037,0 |
| 54 | ул. П-Зарубина д. 14 (ЦСО) | 3,60 | 2168,0 | 340,0 | 2304,0 |
| 55 | ул. Ленина д. 26 (ТЕЛЕКОМ атс) | 5,73 | 3160,0 | 326,0 | 3290,4 |
| 56 | ул. Ленина д. 26 (ТЕЛЕКОМ диз) | 3,45 | 116,0 | - | 116,0 |
| 57 | ул. Ленина д. 27а (судеб пристав) | 4,32 | 468,0 | 183,0 | 541,2 |
| 58 | ул. Ленина д. 27а (УФРС по Ив обл) | 4,32 | 416,0 | 162,0 | 480,8 |
| 59 | ул. Ленина д. 25 (аптека) | 3,58 | 100,0 | - | 100,0 |
| 60 | ул. Ленина д. 27 (гараж ОФК) | 3,10 | 100,0 | - | 100,0 |
| 61 | ул. Радищева д. 42 (МУ СДО ИОЦ) | 5,15 | 1111,0 | - | 1111,0 |
| 62 | ул. П-Зарубина д. 9 (мяском) | 3,25 | 131,0 | - | 131,0 |
| 63 | ул. Радищева д.40 (ОФК) | 3,70 | 1624,0 | 640,0 | 1880,0 |
| 64 | ул. Ленина д. 24 (мастерские ОВД) | 6,30 | 471,0 | - | 471,0 |
| 65 | ул. Ленина д. 24 (мастерск военк) | 6,30 | 122,0 | - | 122,0 |
| Котельная №9, ООО «Промтепло» |
| 66 | ул. 2 Производственная д. 15 (культ) | 3,00 | 218 | 0,0 | 218,0 |
| 67 | ул. Заводская (общежитие) | 11,22 | 9436 | 0,0 | 9436,0 |
| 68 | ул. Производственная д. 7 (гараж) | 3,60 | 2171 | 0,0 | 2171,0 |
| 69 | ул. Производственная д. 7 (мастерск) | 3,50 | 1234 | 0,0 | 1234,0 |
| 70 | ул. Производственная д. 7 (админист) | 7,09 | 2732 | 0,0 | 2732,0 |
| 71 | ул. Заводская д. 1 (заоч.школа) | 6,35 | 2539 | 0,0 | 2539,0 |
| 72 | ул. Заводская д. 2 (школа нов) | 6,62 | 10940 | 3755,0 | 12442,0 |
| 73 | ул. Заводская д. 2 (школа стар) | 8,08 | 8144 | 697,0 | 8422,8 |
| 74 | ул. Заводская д. 3 (д/с Малышок) | 7,70 | 4452 | 425,0 | 4622,0 |
| 75 | ул. Заводская д. 8 (д/с Колокольчик) | 6,68 | 8630 | 0,0 | 8630,0 |
| 76 | ул. Заводская (спортзал) | 5,00 | 2160 | 0,0 | 2160,0 |
| 77 | Ивановорегионстрой | 14,20 | 8114 | 917,6 | 8481,0 |
| 78 | ул. Производственная д. 6 (магазин) | 3,00 | 689 | 0,0 | 689,0 |
| 79 | ул. 2 Производственная д. 15 (уз. св.) | 3,00 | 653 | 0,0 | 653,0 |
| 80 | ул. Садовая д. 4 (маг Хрипунова) | 3,00 | 268 | 0,0 | 268,0 |
| 81 | ул. Садовая д. 4 (склад) | 3,50 | 152 | 0,0 | 152,0 |
| 82 | ул. Заводская д. 10 (профилакт) | 11,22 | 4932 | 1148,0 | 5391,2 |
| 83 | ул. Заводская д. 12 (профилакт) | 11,22 | 6080 | 0,0 | 6080,0 |
| Котельная №13, ОАО «Пучежская МТС» |
| 84 | МРИ ФНС | 5,89 | 1914 | 0,0 | 1914 |
| 85 | Спортивный комплекс | 8,00 | 4671,4 | 0,0 | 4671,4 |
| 86 | Хлебопекарня | 5,0 | 594 | 0,0 | 594 |
| 87 | Здание суда | 10,5 | 4012 | 0,0 | 4012 |
| Котельная №14, ОГСУСО «Пучежский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |
| 88 | ул. Калинина д. 2 Корпус 3 | 8,59 | 14221 | 3587 | 15655,8 |
| 89 | ул. Калинина д. 2 Корпус №2 | 8,63 | 24059 | 1100 | 24499,0 |
| 90 | Котельная | 8,4 | 2166 | 0,0 | 2166,0 |
| 91 | Баня – прачечная | 3,8 | 1933 | 0,0 | 1933,0 |
| 92 | Свинарник | 5,4 | 904 | 0,0 | 904,0 |
| 93 | Гараж | 4,03 | 1654 | 0,0 | 1654,0 |
| 94 | Морг | 3,8 | 595 | 0,0 | 595,0 |
| 95 | КНС | 7,95 | 204 | 0,0 | 204,0 |
| 96 | Хлораторная | 7,1 | 1084 | 0,0 | 1084,0 |
|  | ИТОГО |  | 283 301,4 | 22 984,6 | 292 495,2 |

Расчет нагрузок системы теплоснабжения, объем годового нормативного теплопотребления и норматив расхода тепловой энергии  на 1 м2 жилой площади в год приведены в таблице 4.

Обозначения, принятые в таблице:

qmax – максимальная нагрузка на отопление, Гкал/час;

Qо общ. – общее количество тепловой энергии потребляемой зданием при расчетной температуре, Гкал/год;

Qо ж – общее количество тепловой энергии потребляемой зданием на отопление жилой площади при расчетной температуре, Гкал/год.

Таблица 4

| № п/п | Адрес дома | qmax , Гкал/час | Qо общ, Гкал/год | Qо ж, Гкал/год | Норматив расхода тепловой энергии на 1 кв.м мест общего пользования Гкал/м2/мес | Норматив расхода тепловой энергии на 1 кв.м жилой площади Гкал/м2/мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная №1, ООО «Берег» |
| 1 | ул. Советская д. 4 | 0,181777 | 452,82 | 426,33 | 0,00112 | 0,01917 |
| 2 | ул Советская д. 7 | 0,277451 | 690,78 | 646,73 | 0,00104 | 0,01629 |
| 3 | ул. Грибоедова д. 4 | 0,283315 | 705,40 | 660,61 | 0,00103 | 0,01628 |
| 4 | ул. Советская д. 3 | 0,280751 | 699,02 | 654,73 | 0,00103 | 0,01628 |
| 5 | ул. Советская д. 8 | 0,282736 | 703,99 | 659,62 | 0,00103 | 0,01627 |
| 6 | ул. Советская д. 9 | 0,378615 | 942,24 | 878,24 | 0,00111 | 0,01636 |
| 7 | ул. Горького д. 16 | 0,354532 | 882,42 | 823,57 | 0,00109 | 0,01634 |
| 8 | ул. Приволжская д. 4 | 0,152980 | 380,37 | 351,27 | 0,00150 | 0,01954 |
| 9 | ул. Приволжская д. 6 | 0,147709 | 367,28 | 339,30 | 0,00149 | 0,01953 |
| 10 | ул. Приволжская д. 8 | 0,150699 | 374,68 | 345,81 | 0,00151 | 0,01955 |
| 11 | ул. Горького д. 17 ТСЖ Чайка2 | 0,104933 | 260,90 | 240,81 | 0,00151 | 0,01955 |
| 12 | ул. Горького д. 17 ТСЖ Чайка1 | 0,251484 | 625,27 | 577,16 | 0,00150 | 0,01955 |
| 13 | ул. Грибоедова д. 6 ТСЖ Волна | 0,231921 | 576,62 | 532,16 | 0,00127 | 0,01652 |
| 14 | ул. Приволжская д. 2 ТСЖ Волга | 0,229512 | 570,52 | 525,48 | 0,00131 | 0,01655 |
| 15 | ул. Советская д. 6 ТСЖ Рассвет | 0,390784 | 972,70 | 908,29 | 0,00108 | 0,01633 |
| 16 | ул. Горького д. 15 | 0,004975 | 12,47 | 12,47 | 0,00000 | 0,03120 |
| 17 | ул. Советская д. 5 | 0,280021 | 697,24 | 653,36 | 0,00102 | 0,01627 |
| 18 | МДОУ дс Ладушки | 0,093699 | 234,846 | - | - | - |
| 19 | ул. Горького д. 16 (Аптека) | 0,040972 | 90,2341 | - | - | - |
| 20 | ул. Советская д. 4 (маг 8) | 0,004888 | 10,7643 | - | - | - |
| 21 | ул. Советская д. 7 (маг 13) | 0,004116 | 9,0647 | - | - | - |
| 22 | ул. Советская д. 9 (маг 3) | 0,027618 | 60,8224 | - | - | - |
|  | Итого по котельной №1 ООО «Берег» | 4,155488 | 10320,45 | 9235,94 | 0,01964 | 0,31159 |
| Котельная №2, ООО «Комплекс» (баня) |
| 23 | ул. Ленина д. 16 | 0,063595 | 157,98 | 144,51 | 0,00269 | 0,03160 |
| 24 | ул. Ленина д. 16а | 0,409523 | 1016,85 | 925,65 | 0,00150 | 0,01675 |
| 25 | ул. Ленина д. 20 | 0,062529 | 155,30 | 141,74 | 0,00277 | 0,03167 |
| 26 | ул. Ленина д. 22 | 0,062252 | 154,61 | 141,04 | 0,00278 | 0,03169 |
| 27 | ул. Радищева д. 6 | 0,007052 | 17,67 | 17,67 | 0,00 | 0,03120 |
| 28 | ул. Радищева д. 8 | 0,005109 | 12,81 | 12,81 | 0,00 | 0,03120 |
| 29 | ул. Радищева д. 10 | 0,004826 | 12,09 | 12,09 | 0,00 | 0,03120 |
| 30 | ул. Радищева д. 12 | 0,005184 | 12,99 | 12,99 | 0,00 | 0,03120 |
| 31 | ул. 50 лет ВЛКСМ д. 1 | 0,010951 | 27,45 | 27,45 | 0,00 | 0,03120 |
| 32 | ул. Ленина д. 18 (баня) | 0,035651 | 98,26 | - | - | - |
| 33 | ул. Ленина д. 18 (прачечная) | 0,042249 | 101,06 | - | - | - |
| 34 | ул. 50 лет ВЛКСМ д. 2 (ГАИ) | 0,014381 | 34,40 | - | - | - |
| 35 | ул. 50 лет ВЛКСМ д. 1 (гараж) | 0,014096 | 25,71 | - | - | - |
|  | Итого по котельной №2 ООО «Комплекс» | 0,737398 | 1827,2 | 1435,95 | 0,00974 | 0,26771 |
| Котельная №3, ООО «Комплекс» (больница) |
| 36 | ул. 50 лет ВЛКСМ д. 18 | 0,036358 | 90,47 | 84,19 | 0,00216 | 0,03106 |
| 37 | ул. П-Зарубина д. 28 | 0,009562 | 23,97 | 23,97 | 0,00 | 0,03120 |
| 38 | ул. Ленина д. 15 (ЦГСЭН) | 0,046013 | 115,32 | - | - | - |
| 39 | ул. Ленина д. 15 (поликлин.) | 0,099981 | 250,59 | - | - | - |
| 40 | ул. Ленина д. 15 (хиругич.) | 0,181368 | 454,58 | - | - | - |
| 41 | ул. Ленина д. 15 (терапевтич.) | 0,186332 | 467,02 | - | - | - |
| 42 | ул.Ленина д. 15 (родильное) | 0,108652 | 272,32 | - | - | - |
| 43 | ул. Ленина д. 15 (инфекцион.) | 0,033887 | 84,93 | - | - | - |
| 44 | ул. Ленина д. 15 (морг) | 0,005610 | 10,23 | - | - | - |
| 45 | ул. Ленина д. 15 (прачечная) | 0,019986 | 45,33 | - | - | - |
| 46 | ул. Ленина д. 15 (гараж) | 0,031592 | 57,62 | - | - | - |
| 47 | ул. 50 лет ВЛКСМ д. 7 (аптека) | 0,022682 | 54,26 | - | - | - |
| 48 | ул. П-Зарубина д. 26 (библиотека) | 0,026167 | 62,59 | - | - | - |
| 49 | ул. П-Зарубина д. 28 (пож. часть) | 0,100256 | 220,79 | - | - | - |
|  | Итого по котельной №3 ООО «Комплекс» | 0,90844 | 2210,05 | 108,16 | 0,00216 | 0,06226 |
| Котельная №4, ООО «Быт» |
| 50 | ул. Ленина д. 31 | 0,069048 | 171,45 | 156,06 | 0,00285 | 0,03176 |
| 51 | ул. П-Зарубина д. 3 | 0,068093 | 168,89 | 151,94 | 0,00323 | 0,03213 |
| 52 | ул. П-Зарубина д. 5 | 0,067802 | 168,27 | 152,35 | 0,00302 | 0,03193 |
| 53 | ул. П-Зарубина д. 6 | 0,061062 | 151,54 | 137,23 | 0,00302 | 0,03192 |
| 54 | ул. П-Зарубина д. 8 | 0,064218 | 159,23 | 142,78 | 0,00333 | 0,03224 |
| 55 | ул. П-Зарубина д. 10 | 0,031721 | 79,12 | 75,41 | 0,00142 | 0,03033 |
| 56 | ул. Тельмана д. 3 | 0,066958 | 166,11 | 149,79 | 0,00315 | 0,03206 |
| 57 | ул. Тельмана д. 6 | 0,135492 | 336,93 | 311,49 | 0,00147 | 0,01952 |
| 58 | ул. Тельмана д. 4 | 0,036316 | 90,25 | 82,84 | 0,00259 | 0,03149 |
| 59 | ул. П-Зарубина д. 7 | 0,061284 | 152,23 | 139,17 | 0,00271 | 0,03162 |
| 60 | ул. Ленина д. 29 (дом-интернат) | 0,231635 | 580,57 | - | - | - |
| 61 | ул. Ленина д. 33 (школа) | 0,115437 | 261,84 | - | - | - |
| 62 | ул. П-Зарубина д. 1 (муз. Школа) | 0,034796 | 78,92 | - | - | - |
| 63 | ул. П-Зарубина д. 12 (ЦСО) | 0,081933 | 196,00 | - | - | - |
| 64 | ул. Островского д. 11 (универмаг) | 0,021490 | 47,32 | - | - | - |
| 65 | ул. Островского д. 15 (шк-искусств) | 0,031675 | 71,84 | - | - | - |
| 66 | ул. Крылова (Дом Быта) | 0,153958 | 339,06 | - | - | - |
| 67 | ул. Островского д. 13 (молелн дом) | 0,012212 | 22,27 | - | - | - |
| 68 | ул. Островского д. 11 (Терешин) | 0,008427 | 18,55 | - | - | - |
|  | Итого по котельной №4 ООО «Быт» | 1,35355 | 3260,43 | 1499,06 | 0,02679 | 0,3050 |
| Котельная №5, ООО «Быт» (спортшкола) |
| 69 | ул. Ленина д. 39 | 0,090348 | 224,01 | 200,74 | 0,00209 | 0,02014 |
| 70 | ул. Ленина д. 43 | 0,089061 | 220,84 | 198,17 | 0,00206 | 0,02011 |
| 71 | ул. Ленина д. 39 (магазин 11) | 0,008418 | 18,53 | - | - | - |
| 72 | ул. Ленина д. 41 (школа1) | 0,140472 | 318,63 | - | - | - |
| 73 | ул. Ленина д. 43 (дет. библиот) | 0,007004 | 16,75 | - | - | - |
| 74 | ул. Ленина д. 43 (маг книги) | 0,006249 | 13,76 | - | - | - |
| 75 | ул. Ленина д. 48 (спортшкола) | 0,124798 | 283,08 | - | - | - |
| 76 | ул. Революционная д. 26а (ГУ УПФР) | 0,050127 | 119,9 | - | - | - |
| 77 | ул. Ленина д. 39 (маг Хрипунов) | 0,004237 | 9,33 | - | - | - |
| 78 | ул. Ленина д. 39 (маг Баталов) | 0,003408 | 7,50 | - | - | - |
|  | Итого по котельной №5 ООО «Быт» (спортшкола) | 0,52412 | 1232,37 | 398,91 | 0,00415 | 0,04025 |
| Котельная №8, ООО «Центр» |
| 79 | ул. Ленина 17/6 | 0,131618 | 327,54 | 305,19 | 0,00212 | 0,03102 |
| 80 | ул. Ленина д. 19 | 0,136919 | 340,87 | 318,96 | 0,00199 | 0,03089 |
| 81 | ул. Ленина д. 21 | 0,065865 | 163,92 | 152,80 | 0,00210 | 0,03101 |
| 82 | ул. Ленина д. 23 | 0,133514 | 332,31 | 310,08 | 0,00207 | 0,03098 |
| 83 | ул. Ленина д. 25 | 0,221711 | 552,21 | 518,99 | 0,00116 | 0,01920 |
| 84 | ул. 50 лет ВЛКСМ д. 8 | 0,085102 | 211,82 | 197,76 | 0,00206 | 0,03096 |
| 85 | ул. 50 лет ВЛКСМ д. 10 | 0,087635 | 218,11 | 203,41 | 0,00209 | 0,03100 |
| 86 | ул. 50 лет ВЛКСМ д. 12 | 0,087898 | 218,76 | 203,97 | 0,00210 | 0,03100 |
| 87 | ул. П-Зарубина д.9 | 0,153818 | 382,46 | 353,23 | 0,00239 | 0,03130 |
| 88 | ул. П-Зарубина д. 9а | 0,058474 | 145,43 | 143,70 | 0,00230 | 0,03121 |
| 89 | ул. П-Зарубина д. 11 | 0,105157 | 261,62 | 243,12 | 0,00137 | 0,01942 |
| 90 | ул. П-Зарубина д. 13 | 0,127025 | 316,40 | 297,59 | 0,00114 | 0,01919 |
| 91 | ул. П-Зарубина д. 15/14 | 0,129971 | 323,45 | 301,41 | 0,00211 | 0,03102 |
| 92 | ул. Советская д. 6 | 0,421867 | 1049,09 | 970,24 | 0,00124 | 0,01649 |
| 93 | ул. Советская д. 12 | 0,498313 | 1238,05 | 1134,05 | 0,00140 | 0,01665 |
| 94 | ул. Советская д. 13 | 0,474099 | 1176,55 | 1064,76 | 0,00160 | 0,01685 |
| 95 | ул. 30 лет Победы д. 1 | 0,055194 | 138,34 | 138,34 | 0,00 | 0,02891 |
| 96 | ул. Ленина д. 24 (ОВД) | 0,082713 | 197,86 | - | - | - |
| 97 | ул. Ленина д. 24 (гараж ОВД) | 0,038938 | 71,02 | - | - | - |
| 98 | ул. Ленина д. 24 (военкомат) | 0,019668 | 47,05 | - | - | - |
| 99 | ул. Ленина д. 24 (гараж военком) | 0,010120 | 18,45 | - | - | - |
| 100 | ул. Ленина д. 27 (администрация) | 0,226550 | 567,82 | - | - | - |
| 101 | ул. Ленина д. 27а (статистика) | 0,006610 | 16,56 | - | - | - |
| 102 | ул. Ленина д. 27а (следств. отдел) | 0,023491 | 58,87 | - | - | - |
| 103 | ул. П-Зарубина д. 9 (маг. хлеб) | 0,005296 | 11,66 | - | - | - |
| 104 | ул. П-Зарубина д. 11 (маг юбилей) | 0,015876 | 34,96 | - | - | - |
| 105 | ул. Радищева д. 42 (ЦДТ) | 0,021539 | 48,85 | - | - | - |
| 106 | ул. Мичурина д. 37 (детскомб) | 0,100126 | 250,95 | - | - | - |
| 107 | ул. Советская д. 13 (музей) | 0,018228 | 43,60 | - | - | - |
| 108 | ул. Советская д. 13 (сбербанк) | 0,038560 | 92,24 | - | - | - |
| 109 | ул. Ленина д. 27 (гараж администр) | 0,030786 | 56,15 | - | - | - |
| 110 | пер. Советский д. 6 (маг Антон) | 0,037483 | 82,55 | - | - | - |
| 111 | ул. П-Зарубина д. 14 (ЦСО) | 0,051146 | 122,35 | - | - | - |
| 112 | ул. Ленина д. 26 (ТЕЛЕКОМ атс) | 0,073473 | 175,76 | - | - | - |
| 113 | ул. Ленина д. 26 (ТЕЛЕКОМ диз) | 0,002134 | 4,70 | - | - | - |
| 114 | ул. Ленина д. 27а (судеб. пристав) | 0,012039 | 28,79 | - | - | - |
| 115 | ул. Ленина д. 27а (УФРС по Ив. обл) | 0,010695 | 25,58 | - | - | - |
| 116 | ул. Ленина д. 25 (аптека) | 0,001841 | 4,05 | - | - | - |
| 117 | ул. Ленина д. 27 (гараж ОФК) | 0,003015 | 5,50 | - | - | - |
| 118 | ул. Радищева д. 42 (МУ СДО ИОЦ) | 0,021539 | 48,85 | - | - | - |
| 119 | ул. П-Зарубина д. 9 (мяскомб) | 0,002409 | 5,30 | - | - | - |
| 120 | ул. Радищева д. 40 (ОФК) | 0,041746 | 99,86 | - | - | - |
| 121 | ул. Ленина д. 24 (мастерские ОВД) | 0,010533 | 25,19 | - | - | - |
| 122 | ул. Ленина д. 24 (мастерские военк) | 0,002728 | 6,52 | - | - | - |
|  | Итого по котельной №8 ООО «Центр» | 3,88346 | 9548,1 | 6857,6 | 0,02924 | 0,44710 |
| Котельная №9, ООО «Промтепло» |
| 123 | ул. 1 Производственная д. 3 | 0,008486 | 21,27 | 21,27 | 0,00000 | 0,03120 |
| 124 | ул. 1 Производственная д. 5 | 0,021300 | 53,39 | 53,39 | 0,00000 | 0,02891 |
| 125 | ул. 1 Производственная д. 5а | 0,004706 | 11,80 | 11,80 | 0,00000 | 0,03120 |
| 126 | пер. 1 Заводской д. 2 | 0,015209 | 38,12 | 38,12 | 0,00000 | 0,03120 |
| 127 | пер. 1 Заводской д. 2а | 0,008471 | 21,23 | 21,23 | 0,00000 | 0,03120 |
| 128 | пер. 1 Заводской д. 3 | 0,015717 | 39,39 | 39,39 | 0,00000 | 0,03120 |
| 129 | пер. 1 Заводской д. 4 | 0,007784 | 19,51 | 19,51 | 0,00000 | 0,03120 |
| 130 | пер. 1 Заводской д. 5 | 0,026384 | 66,13 | 66,13 | 0,00000 | 0,03120 |
| 131 | пер. 1 Заводской д. 6 | 0,005752 | 14,42 | 14,42 | 0,00000 | 0,03120 |
| 132 | пер. 1 Заводской д. 7 | 0,041063 | 101,82 | 91,34 | 0,00332 | 0,03223 |
| 133 | пер. 2 Заводской д. 3 | 0,011952 | 29,96 | 29,96 | 0,00000 | 0,03120 |
| 134 | пер. 2 Заводской д. 5 | 0,005483 | 13,74 | 13,74 | 0,00000 | 0,03120 |
| 135 | ул. 1 Производственная д. 2 | 0,055844 | 139,34 | 133,38 | 0,00129 | 0,03020 |
| 136 | ул. 1 Производственная д. 2а | 0,106084 | 264,85 | 254,96 | 0,00112 | 0,03003 |
| 137 | ул. 1 Производственная д. 4 | 0,058170 | 144,33 | 130,32 | 0,00311 | 0,03201 |
| 138 | ул. 1 Производственная д. 6 | 0,255639 | 635,98 | 590,69 | 0,00117 | 0,01642 |
| 139 | ул. 1 Производственная д. 8 | 0,284707 | 684,28 | 405,02 | 0,01051 | 0,02576 |
| 140 | ул. 2 Производственная д. 15 | 0,331938 | 823,39 | 741,66 | 0,00168 | 0,01693 |
| 141 | ул. Заводская д. 10 | 0,225400 | 546,33 | 369,05 | 0,00867 | 0,02672 |
| 142 | ул. Заводская д. 6 | 0,078633 | 194,94 | 174,46 | 0,00212 | 0,02016 |
| 143 | ул. Заречная д. 34 | 0,045451 | 112,99 | 104,14 | 0,00246 | 0,03136 |
| 144 | ул. Заречная д. 36 | 0,047250 | 117,44 | 108,09 | 0,00250 | 0,03141 |
| 145 | ул. Заречная д. 38 | 0,047513 | 118,07 | 108,40 | 0,00258 | 0,03149 |
| 146 | ул. Заречная д. 40 | 0,046793 | 116,29 | 106,88 | 0,00255 | 0,03145 |
| 147 | ул. Октябрьская д. 1 | 0,045866 | 114,11 | 106,01 | 0,00221 | 0,03112 |
| 148 | ул. Октябрьская д. 3 | 0,046281 | 115,15 | 107,05 | 0,00219 | 0,03109 |
| 149 | ул. Родинская д. 1 | 0,008561 | 21,46 | 21,46 | 0,00000 | 0,03120 |
| 150 | ул. Садовая д. 4 | 0,268866 | 669,05 | 622,97 | 0,00113 | 0,01638 |
| 151 | ул. Южная д. 2 | 0,011280 | 28,27 | 28,27 | 0,00000 | 0,03120 |
| 152 | ул. Южная д. 4 | 0,010951 | 27,45 | 27,45 | 0,00000 | 0,03120 |
| 153 | пер. Южный д. 6 | 0,007844 | 19,66 | 19,66 | 0,00000 | 0,03120 |
| 154 | ул. Родинская д. 5 | 0,004602 | 11,53 | 11,53 | 0,00000 | 0,03120 |
| 155 | ул. 2 Производственная д. 15 (отд культ) | 0,004831 | 11,5561 | - | - | - |
| 156 | ул. Заводская (общежитие) | 0,188595 | 451,1588 | - | - | - |
| 157 | ул. Производственная д. 7 (гараж) | 0,056184 | 102,4827 | - | - | - |
| 158 | ул. Производственная д. 7 (мастерск) | 0,037248 | 67,9422 | - | - | - |
| 159 | ул. Производственная д. 7 (администр) | 0,061214 | 146,4380 | - | - | - |
| 160 | ул. Заводская д. 1 (заоч.школа) | 0,049374 | 111,9943 | - | - | - |
| 161 | ул. Заводская д. 2 (школа нов) | 0,204861 | 464,686 | - | - | - |
| 162 | ул. Заводская д. 2 (школа стар) | 0,147597 | 334,7963 | - | - | - |
| 163 | ул. Заводская д. 3 (д/с Малышок) | 0,095455 | 239,2494 | - | - | - |
| 164 | ул. Заводская д. 8 (д/с Колокольчик) | 0,159064 | 398,6775 | - | - | - |
| 165 | ул. Заводская (спортзал) | 0,041859 | 94,9492 | - | - | - |
| 166 | Ивановорегионстрой | 0,170523 | 407,9270 | - | - | - |
| 167 | ул. Производственная д. 6 (магазин) | 0,012660 | 27,8820 | - | - | - |
| 168 | ул. 2 Производственная д. 15 (узел св) | 0,019684 | 35,9056 | - | - | - |
| 169 | ул. Садовая д. 4 (маг Хрипунова) | 0,004924 | 10,8452 | - | - | - |
| 170 | ул. Садовая д. 4 (склад) | 0,004588 | 8,3689 | - | - | - |
| 171 | ул. Заводская д. 10 (профилакт) | 0,107752 | 257,7668 | - | - | - |
| 172 | ул. Заводская д. 12 (профилакт) | 0,121519 | 290,7001 | - | - | - |
|  | Итого по котельной №9 ООО «Промтепло» | 3,6479 | 8799 | 4591,71 | 0,05 | 0,93 |
| Котельная №13, ОАО «Пучежская МТС» |
| 173 | ул. 1 Производственная д. 10 | 0,079884 | 197,91 | 175,87 | 0,00362 | 0,03253 |
| 174 | ул. 1 Производственная д. 14 | 0,313287 | 774,50 | 672,33 | 0,00232 | 0,01756 |
| 175 | ул. 2 Производственная д. 19 | 0,065557 | 163,53 | 156,11 | 0,00148 | 0,03269 |
| 176 | ул. 2 Производственная д. 8 | 0,044703 | 111,61 | 107,43 | 0,00112 | 0,03003 |
| 177 | ул. 2 Производственная д. 12 | 0,106167 | 264,26 | 246,81 | 0,00204 | 0,03095 |
| 178 | ул. 2 Производственная д. 7 | 0,008650 | 21,68 | 21,68 | 0,00000 | 0,03120 |
| 179 | ул. 2 Производственная д. 24 | 0,006305 | 15,80 | 15,80 | 0,00000 | 0,03120 |
| 180 | ул. 2 Производственная д. 24а | 0,006096 | 15,28 | 15,28 | 0,00000 | 0,03120 |
| 181 | МРИ ФНС | 0,042757 | 102,2830 | - | - | - |
| 182 | Спортивный комплекс | 0,091198 | 206,8654 | - | - | - |
| 183 | Хлебопекарня | 0,010331 | 23,433 | - | - | - |
| 184 | Здание суда | 0,090599 | 216,73 | - | - | - |
|  | Итого по котельной №13 ОАО «Пучежские МТС» | 0,86553 | 2113,87 | 1411,31 | 0,01 | 0,24 |
| Котельная №14 Дом-интернат ОГСУСО «Пучежский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |
| 185 | Ивановская область г. Пучеж ул. Заречная д. 2 | 0,136211 | 340,06 | 327,31 | 0,00059 | 0,01584 |
| 186 | ул. Калинина д. 2 Корпус 3 | 0,261985 | 626,72 | - | - | - |
| 187 | ул. Калинина д. 2 Корпус №2 | 0,410005 | 980,81 | - | - | - |
| 188 | Котельная | 0,048684 | 116,46 | - | - | - |
| 189 | Баня – прачечная | 0,031992 | 88,17 | - | - | - |
| 190 | Свинарник | 0,020168 | 48,24 | - | - | - |
| 191 | Гараж | 0,049994 | 91,19 | - | - | - |
| 192 | Морг | 0,012400 | 27,30 | - | - | - |
| 193 | КНС | 0,004580 | 10,95 | - | - | - |
| 194 | Хлораторная | 0,024289 | 58,10 | - | - | - |
|  | Итого по котельной №14 | 1,0003 | 2388,05 | 327,31 | 0,00059 | 0,01584 |
|  | ИТОГО | 17,07 | 41699,56 | 25856,94 | 0,15 | 2,62 |

По результатам выполненных расчетов, определено общее количество тепловой энергии на отопление зданий, отапливаемых от котельных Пучежского городского поселения Ивановской области:

- Котельная № 1 (ООО «Берег») – 10320,45 Гкал/год;

- Котельная № 2 (ООО «Комплекс») – 1827,2 Гкал/год;

- Котельная № 3 (ООО «Комплекс») -  2210,05 Гкал/год;

- Котельная № 4 (ООО «Быт») - 3260,43 Гкал/год;

- Котельная № 5 (ООО «Быт») - 1232,37 Гкал/год;

- Котельная № 8 (ООО «Центр») – 9548,1 Гкал/год;

- Котельная № 9 (ООО «Промтепло») – 8799 Гкал/год;

- Котельная № 13 (ОАО «Пучежская МТС»)– 2113,87 Гкал/год;

- Котельная № 14 (ОГСУСО «Пучежский дом-интернат для престарелых  и инвалидов») – 2388,05 Гкал/год.

Итого, для Пучежского городского поселения, годовая суммарная потребность в тепловой энергии на отопление составляет - 41699,56  Гкал.

В расчете были также определены максимальные (расчетные) нагрузки систем теплопотребления для Пучежского городского поселения: Котельная №1 - 4,15548 Гкал/час; Котельная № 2 – 0,73739 Гкал/час;  Котельная №3 – 0,90844  Гкал/час;  Котельная № 4 – 1,35355 Гкал/час;  Котельная № 5 – 0,52412 Гкал/час;  Котельная № 8 – 3,88346 Гкал/час;  Котельная № 9 – 3,6479 Гкал/час; Котельная № 13 – 0,86553 Гкал/час; Котельная № 14 – 1,0003 Гкал/час.

Итого, для Пучежского городского поселения, максимальная (расчетная) нагрузка системы теплоснабжения составляет -  17,07  Гкал/час.

По жилым зданиям, представленным Администрацией Пучежского района Ивановской области, определен норматив потребления тепловой энергии на отопление 1м2  для каждого дома (см. таблицу 4).

Максимальные (расчетные) нагрузки систем горячего водоснабжения для Пучежского городского поселения:

| № кот | Наименование потребителя (назначение, адрес) | Норма1 л/ед | Показа- тель1 ед | Норма2 л/кг | Показа- тель2 кг | Коэффи- циент, учитыв. потери вн. сетей | Нагрука ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ул.Ленина,16 | 90 | 17 | 0 | 0 | 1,3 | 0,004144 |
| 2 | ул.Ленина,16а | 90 | 169 | 0 | 0 | 1,3 | 0,041194 |
| 2 | ул.Ленина,18:баня | 0 | 0 | 120 | 3000 | 1,2 | 0,03913 |
| 2 | ул.Ленина,18:прачечная* | 0 | 0 | 25 | 1100 | 1,2 | 0,002989 |
| 3 | ул.Ленина,15:ЦГСЭН | 315 | 1 | 0 | 0 | 1,2 | 0,000788 |
| 3 | ул.Ленина,15:поликлинн. | 5,2 | 206 | 0 | 0 | 1,2 | 0,002678 |
| 3 | ул.Ленина,15:хирургич. | 75 | 73 | 0 | 0 | 1,2 | 0,013688 |
| 3 | ул.Ленина,15:терапевтич. | 75 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 |
| 3 | ул.Ленина,15:родильное | 57,2 | 81 | 0 | 0 | 1,2 | 0,011583 |
| 3 | ул.Ленина,15:инфекционн. | 110 | 8 | 0 | 0 | 1,2 | 0,0022 |
| 3 | ул.Ленина,15:морг | 60 | 1 | 0 | 0 | 1,2 | 0,00015 |
| 3 | ул.Ленина,15:прачечная | 1182 | 1 | 38 | 1600 | 1,2 | 0,009564 |
| 3 | ул.Ленина,15:гараж | 60 | 1 | 0 | 0 | 1,2 | 0,00015 |
| 3 | ул.50лет ВЛКСМ,7:аптека | 60 | 1 | 0 | 0 | 1,2 | 0,00015 |
| 4 | ул.Тельмана,6:учит.дом | 90 | 59 | 0 | 0 | 1,3 | 0,014381 |
| 8 | 1пер.Советский,6 | 90 | 221 | 0 | 0 | 1,3 | 0,053869 |
| 8 | ул.Советская,12 | 90 | 223 | 0 | 0 | 1,3 | 0,054356 |
| 8 | ул.Советская,13 | 90 | 209 | 0 | 0 | 1,3 | 0,050944 |
| 8 | ул.Советская,13:сбербанк | 5 | 50 | 0 | 0 | 1,2 | 0,000625 |
| 13 | ул. 2 Производственная, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0,0117 |
| 13 | ул. 2 Производственная, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0,01014 |
| 13 | ул. 2 Производственная, 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0,01872 |
| 13 | ул. 2 Производственная, 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0,10296 |
| 13 | ул. 2 Производственная, 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0,01326 |
| 13 | ул. 2 Производственная, 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0,00156 |
| 13 | ул. 2 Производственная, 24а | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0,00156 |
| 14 | ул.Заречная, 2 (жилой дом) | 105 | 87 | 0 | 0 | 1,3 | 0,024741 |
| 14 | ул.Калинина, 2(корпуса) | 110 | 600 | 0 | 0 | 1,2 | 0,165 |

Итого нагрузки систем горячего водоснабжения для Пучежского городского поселения: Котельная № 2 – 0,087457 Гкал/час;  Котельная №3 – 0,040951  Гкал/час;  Котельная № 4 – 0,014381 Гкал/час;  Котельная № 8 – 0,159794 Гкал/час;  Котельная № 13 – 0,1599 Гкал/час; Котельная № 14 – 0,189741 Гкал/час.

Всего, для Пучежского городского поселения, нагрузка систем горячего водоснабжения составляет  0,652  Гкал/час.

2.3 Расчет нормативных технологических потерь в тепловых сетях

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от котельных г. Пучежа Ивановской области, проведен в соответствии с Приказом Минэнерго РФ № 325 от 30 декабря 2008г. «Об организации в Министерстве промышленности и энергетики РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» и постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.95г. № 1087 «О неотложных мерах по энергосбережению».

В этой части определены нормативы потерь тепловой энергии от источника тепла в зависимости от способа прокладки и года смены изоляционного материала. Определено требуемое количество воды на передачу тепловой энергии по системе теплоснабжения.

Общая характеристика сетей теплоснабжения:

Таблица 5

| № | Наименование предприятия | Dпод, мм | Dобр, мм | L, м | Тип прокладки | Год смены изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сети от котельной №1 ООО «Берег» | 216 | 216 | 165 | канальная | до 1989 г. |
| 2 |  | 216 | 216 | 63 |  |  |
| 3 |  | 216 | 216 | 70 |  |  |
| 4 |  | 133 | 133 | 86 |  |  |
| 5 |  | 108 | 108 | 120 |  |  |
| 6 |  | 89 | 89 | 65 |  |  |
| 7 |  | 108 | 108 | 65 |  |  |
| 8 |  | 216 | 216 | 25 |  |  |
| 9 |  | 159 | 159 | 39 |  |  |
| 10 |  | 216 | 216 | 52 |  |  |
| 11 |  | 216 | 216 | 45 |  |  |
| 12 |  | 108 | 108 | 12 |  |  |
| 13 |  | 108 | 108 | 14 |  |  |
| 14 |  | 159 | 159 | 26 | канальная | 1990-1997 гг. |
| 15 |  | 108 | 108 | 73 |  |  |
| 16 |  | 108 | 108 | 60 |  |  |
| 17 |  | 108 | 108 | 20 |  |  |
| 18 |  | 89 | 89 | 3 |  |  |
| 19 |  | 89 | 89 | 30 |  |  |
| 20 |  | 108 | 108 | 10 |  |  |
| 21 |  | 108 | 108 | 10 |  |  |
| 22 |  | 108 | 108 | 15 |  |  |
| 23 |  | 133 | 133 | 19 | канальная | 1998-2003гг. |
| 24 |  | 108 | 108 | 10 | канальная | с 2004 г. |
| 25 |  | 108 | 108 | 13 |  |  |
| 26 |  | 57 | 57 | 7 |  |  |
|  | ИТОГО | 1117 |
| № | Наименование предприятия | Dпод, мм | Dобр, мм | L, м | Тип прокладки | Год смены изоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сети от котельной №2 ООО «Комплекс»(баня) | 57 | 57 | 22 | надземная | 1990-1997 гг. |
| 2 |  | 38 | 38 | 22 |  |  |
| 3 |  | 32 | 32 | 22 |  |  |
| 4 |  | 38 | 38 | 18 |  |  |
| 5 |  | 38 | 38 | 28 |  |  |
| 6 |  | 133 | 133 | 99 |  |  |
| 7 |  | 89 | 89 | 76 |  |  |
| 8 |  | 48 | 48 | 16 | канальная |  |
| 9 |  | 48 | 48 | 16 |  |  |
| 10 |  | 38 | 38 | 6 | надземная | 1998-2003гг. |
| 11 |  | 57 | 57 | 1 |  |  |
| 12 |  | 38 | 38 | 15 | канальная |  |
| 13 |  | 133 | 133 | 18 |  |  |
| 14 |  | 108 | 108 | 50 |  |  |
| 15 |  | 57 | 57 | 57 |  |  |
| 16 |  | 76 | 76 | 63 | надземная | с 2004 г. |
| 17 |  | 108 | 108 | 5 | канальная |  |
|  | ИТОГО | 534 |
| 1 | Сети от котельной №3 ООО «Комплекс» (больница) | 57 | 57 | 15 | надземная | 1959-1989гг.. |
| 2 |  | 89 | 89 | 23 |  |  |
| 3 |  | 133 | 133 | 210 |  |  |
| 4 |  | 133 | 133 | 65 |  |  |
| 5 |  | 133 | 133 | 60 |  |  |
| 6 |  | 48 | 48 | 51 |  |  |
| 7 |  | 76 | 76 | 48 |  |  |
| 8 |  | 108 | 108 | 43 |  |  |
| 9 |  | 57 | 57 | 28 |  |  |
| 10 |  | 48 | 48 | 16 |  |  |
| 11 |  | 57 | 57 | 36 |  |  |
| 12 |  | 48 | 48 | 10 | надземная | 1990-1997 гг. |
| 13 |  | 48 | 48 | 9 |  |  |
| 14 |  | 57 | 57 | 26 | надземная | 1998-2003гг. |
| 15 |  | 57 | 57 | 20 |  |  |
| 16 |  | 108 | 108 | 26 | канальная |  |
| 17 |  | 108 | 108 | 134 |  |  |
| 18 |  | 32 | 32 | 24 |  |  |
|  | ИТОГО | 844 |
| № | Наименование предприятия | Dпод, мм | Dобр, мм | L, м | Тип прокладки | Год смены изоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сети от котельной №4 ООО «Быт» | 57 | 57 | 25 | надземная | 1959-1989гг. |
| 2 |  | 57 | 57 | 10 |  |  |
| 3 |  | 89 | 89 | 20 |  |  |
| 4 |  | 89 | 89 | 32 |  |  |
| 5 |  | 57 | 57 | 14 |  |  |
| 6 |  | 159 | 159 | 45 |  |  |
| 7 |  | 57 | 57 | 40 |  |  |
| 8 |  | 38 | 38 | 16 | канальная |  |
| 9 |  | 48 | 48 | 8 |  |  |
| 10 |  | 48 | 48 | 8 |  |  |
| 11 |  | 108 | 108 | 5 |  |  |
| 12 |  | 108 | 108 | 25 |  |  |
| 13 |  | 89 | 89 | 50 |  |  |
| 14 |  | 57 | 57 | 64 |  |  |
| 15 |  | 89 | 89 | 31 |  |  |
| 16 |  | 76 | 76 | 33 |  |  |
| 17 |  | 108 | 108 | 41 | надземная | 1990-1997гг. |
| 18 |  | 108 | 108 | 111 |  |  |
| 19 |  | 48 | 48 | 12 | канальная |  |
| 20 |  | 76 | 76 | 6 |  |  |
| 21 |  | 89 | 89 | 40 |  |  |
| 22 |  | 108 | 108 | 33 |  |  |
| 23 |  | 108 | 108 | 114 |  |  |
| 24 |  | 89 | 89 | 10 |  |  |
| 25 |  | 89 | 89 | 51 |  |  |
| 26 |  | 48 | 48 | 15 | надземная | 1998-2003 гг. |
| 27 |  | 57 | 57 | 11 | канальная |  |
| 28 |  | 48 | 48 | 8 |  |  |
| 29 |  | 57 | 57 | 5 |  |  |
|  | ИТОГО | 883 |
| 1 | Сети от котельной №5 ООО «Быт» (спортшкола) | 89 | 89 | 20 | канальная | 1959-1989 гг. |
| 2 |  | 108 | 108 | 220 |  |  |
| 3 |  | 89 | 89 | 50 |  |  |
| 4 |  | 89 | 89 | 10 |  |  |
| 5 |  | 108 | 108 | 165 | надземная | 1990-1997 гг. |
| 6 |  | 133 | 133 | 20 | канальная |  |
| 7 |  | 89 | 89 | 80 |  |  |
|  | ИТОГО | 565 |
| 1 | Сети от котельной №8 ООО «Центр» | 89 | 89 | 125 | канальная | 1959-1989 гг. |
| 2 |  | 133 | 133 | 92 |  |  |
| 3 |  | 133 | 133 | 75 |  |  |
| 4 |  | 89 | 89 | 65 |  |  |
| 5 |  | 89 | 89 | 15 |  |  |
| 6 |  | 89 | 89 | 40 |  |  |
| 8 |  | 57 | 57 | 11 | надземная | 1990-1997 гг. . |
| 9 |  | 57 | 57 | 18 |  |  |
| 10 |  | 57 | 57 | 7 |  |  |
| 11 |  | 89 | 89 | 45 |  |  |
| 12 |  | 76 | 76 | 30 | канальная |  |
| 13 |  | 57 | 57 | 14 |  |  |
| 14 |  | 89 | 89 | 5 |  |  |
| 15 |  | 57 | 57 | 6 |  |  |
| 16 |  | 57 | 57 | 12 |  |  |
| 17 |  | 76 | 76 | 17 |  |  |
| 18 |  | 89 | 89 | 8 |  |  |
| 19 |  | 57 | 57 | 15 |  |  |
| 20 |  | 133 | 133 | 18 |  |  |
| 21 |  | 89 | 89 | 38 |  |  |
| 22 |  | 76 | 76 | 50 |  |  |
| 23 |  | 108 | 108 | 18 | надземная | 1998-2003 гг. |
| 24 |  | 57 | 57 | 5 | канальная |  |
| 25 |  | 57 | 57 | 12 |  |  |
| 26 |  | 57 | 57 | 24 |  |  |
| 27 |  | 57 | 57 | 0 |  |  |
| 28 |  | 89 | 89 | 16 |  |  |
| 29 |  | 108 | 108 | 29 | надземная | с 2004 г. |
| 30 |  | 89 | 89 | 6 |  |  |
| 18 |  | 48 | 48 | 3 |  |  |
| 19 |  | 57 | 57 | 32 |  |  |
| 20 |  | 108 | 108 | 65 |  |  |
| 21 |  | 159 | 159 | 65 |  |  |
| 22 |  | 108 | 108 | 70 |  |  |
| 23 |  | 159 | 159 | 114 |  |  |
| 24 |  | 108 | 108 | 40 |  |  |
| 25 |  | 108 | 108 | 220 |  |  |
| 26 |  | 76 | 76 | 142 |  |  |
| 27 |  | 76 | 76 | 94 |  |  |
| 28 |  | 57 | 57 | 15 | канальная |  |
| 29 |  | 57 | 57 | 14 |  |  |
| 30 |  | 76 | 76 | 16 |  |  |
| 31 |  | 76 | 76 | 8 |  |  |
| 32 |  | 76 | 76 | 68 |  |  |
| 33 |  | 89 | 89 | 62 |  |  |
| 34 |  | 76 | 76 | 47 |  |  |
| 35 |  | 76 | 76 | 60 |  |  |
| 36 |  | 219 | 219 | 22 |  |  |
| 37 |  | 325 | 325 | 9 |  |  |
| 38 |  | 273 | 273 | 36 |  |  |
| 39 |  | 219 | 219 | 108 |  |  |
|  | ИТОГО | 2126 |
| 1 | Сети от котельной №9 ООО «Промтепло» | 219 | 219 | 210 | надземная | до 1989 г. |
| 2 |  | 159 | 159 | 65 | канальная | 1990-1997 гг. |
| 3 |  | 108 | 108 | 320 | надземная | 1998-2003гг. |
| 4 |  | 89 | 89 | 110 |  |  |
| 5 |  | 72 | 72 | 50 |  |  |
| 6 |  | 159 | 159 | 180 | канальная |  |
| 7 |  | 219 | 219 | 132 | надземная | с 2004 г. |
| 8 |  | 133 | 133 | 230 |  |  |
| 9 |  | 219 | 219 | 267 |  |  |
| 10 |  | 219 | 219 | 152 |  |  |
| 11 |  | 57 | 57 | 97 |  |  |
| 12 |  | 219 | 219 | 150 |  |  |
| 13 |  | 133 | 133 | 332 |  |  |
| 14 |  | 57 | 57 | 192 |  |  |
| 15 |  | 108 | 108 | 90 |  |  |
| 16 |  | 108 | 108 | 53 |  |  |
| 17 |  | 108 | 108 | 33 |  |  |
| 18 |  | 89 | 89 | 110 |  |  |
| 19 |  | 57 | 57 | 40 |  |  |
| 20 |  | 108 | 108 | 38 |  |  |
| 21 |  | 108 | 108 | 100 |  |  |
| 22 |  | 108 | 108 | 106 | канальная |  |
| 23 |  | 89 | 89 | 55 |  |  |
|  | ИТОГО | 3112 |
| № | Наименование предприятия | Dпод, мм | Dобр, мм | L, м | Тип прокладки | Год смены изоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сети от котельной №13 ОАО «Пучежская МТС» | 57 | 57 | 15 | надземная | 1959-1989 гг. |
| 2 |  | 89 | 89 | 100 |  |  |
| 3 |  | 57 | 57 | 40 |  |  |
| 4 |  | 159 | 89 | 60 | канальная |  |
| 5 |  | 57 | 57 | 35 | надземная | 1990-1997 гг. |
| 6 |  | 159 | 89 | 30 |  |  |
| 7 |  | 159 | 89 | 10 |  |  |
| 8 |  | 57 | 57 | 50 |  |  |
| 9 |  | 159 | 159 | 100 | канальная |  |
|  | ИТОГО | 440 |
| 1 | Сети от котельной №14 ОГСУСО «Пучежский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 133 | 133 | 65 | канальная | 1990-1997 гг. |
| 2 |  | 133 | 133 | 50 |  |  |
| 3 |  | 80 | 80 | 40 | канальная | 1998-2003 гг. |
| 4 |  | 32 | 32 | 15 |  |  |
|  | ИТОГО | 170 |

Общая характеристика сетей горячего водоснабжения:

Таблица 6

| № | Наименование предприятия | Dпод, мм | Dобр, мм | L, м | Тип прокладки | Год смены изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сети ГВС от кот. №2 ООО «Комплекс»(баня) | 32 | 32 | 15 | канальная | 1998-2003 гг. |
| 2 |  | 108 | 108 | 18 |  |  |
| 3 |  | 108 | 108 | 99 | надземная |  |
| 4 |  | 57 | 57 | 63 |  |  |
| 5 |  | 57 | 57 | 8 |  |  |
| 6 |  | 57 | 57 | 5 | канальная | с 2004 г. |
|  | ИТОГО | 208 |
| 1 | Сети ГВС от кот. №3 ООО «Комплекс» (больница) | 32 | 32 | 15 | надземная | 1990-1997 гг. |
| 2 |  | 48 | 48 | 10 |  |  |
| 3 |  | 48 | 48 | 23 |  |  |
| 4 |  | 89 | 89 | 210 |  |  |
| 5 |  | 76 | 76 | 65 |  |  |
| 6 |  | 57 | 57 | 60 |  |  |
| 7 |  | 48 | 48 | 9 |  |  |
| 8 |  | 48 | 48 | 51 |  |  |
| 9 |  | 57 | 57 | 48 |  |  |
| 10 |  | 48 | 48 | 43 |  |  |
| 11 |  | 57 | 57 | 20 |  |  |
| 12 |  | 32 | 32 | 16 |  |  |
| 13 |  | 32 | 32 | 36 |  |  |
|  | ИТОГО | 606 |
| 1 | Сети ГВС от кот. №4 ООО «Быт» | 76 | 76 | 111 | надземная | 1990-1997 гг. |
| 2 |  | 57 | 57 | 6 | канальная |  |
|  | ИТОГО | 117 |
| 1 | Сети ГВС от кот. №8 ООО «Центр» | 89 | 89 | 16 | канальная | 1959-1989 гг. |
| 2 |  | 89 | 89 | 18 | надземная | 1990-1997 гг. |
| 3 |  | 108 | 108 | 29 | надземная | с 2004 г. |
| 4 |  | 159 | 159 | 65 |  |  |
| 5 |  | 159 | 159 | 70 |  |  |
| 6 |  | 133 | 133 | 114 |  |  |
| 7 |  | 159 | 159 | 9 | канальная |  |
| 8 |  | 159 | 159 | 36 |  |  |
| 9 |  | 219 | 219 | 108 |  |  |
|  | ИТОГО | 465 |
| 1 | Сети ГВС от кот. №13 ОАО «Пучежская МТС» | 89 | 89 | 60 | надземная | 1959-1989 гг. |
| 2 |  | 57 | 57 | 100 |  |  |
| 3 |  | 48 | 48 | 40 |  |  |
| 4 |  | 89 | 89 | 30 | надземная | 1990-1997 гг. |
| 5 |  | 89 | 89 | 10 |  |  |
| 6 |  | 48 | 48 | 15 |  |  |
| 7 |  | 89 | 89 | 100 | канальная |  |
|  | ИТОГО | 355 |
| 1 | Сети ГВС от кот. №14 ОГСУСО «Пучежский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 89 | 76 | 65 | канальная | 1990-1997 гг. |
| 2 |  | 89 | 76 | 50 |  |  |
| 3 |  | 89 | 76 | 40 |  |  |
|  | ИТОГО | 155 |

Результаты расчета нормативных тепловых потерь в зависимости от года и способа прокладки трубопроводов.

Таблица 7

| Наименование предприятия | Сети до 90 г. | Сети с 90г.-98г. | Сети с 98г.-03г. | Сети с 04г.-07г. | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gут | Qут. | Qиз. | Gут | Qут. | Qиз. | Gут | Qут. | Qиз. | Gут | Qут. | Qиз. | Gут | Qут. | Qиз. | Qобщ |
| Сети отопления |
| Котельная №1 | 445,89 | 23,25 | 482,12 | 55,74 | 2,91 | 57,59 | 6,18 | 0,32 | 4,10 | 5,16 | 0,27 | 5,22 | 512,97 | 26,75 | 549,03 | 575,77 |
| Котельная №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,30 | 2,41 | 73,75 | 19,74 | 1,03 | 25,36 | 7,29 | 0,38 | 14,33 | 73,33 | 3,82 | 113,44 | 117,26 |
| Котельная №3 | 132,15 | 6,89 | 273,99 | 0,63 | 0,03 | 3,40 | 36,03 | 1,88 | 43,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,82 | 8,80 | 321,28 | 330,08 |
| Котельная №4 | 57,18 | 2,98 | 171,40 | 76,74 | 4,00 | 102,21 | 1,60 | 0,08 | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,52 | 7,07 | 279,46 | 286,53 |
| Котельная №5 | 56,49 | 2,95 | 140,21 | 51,54 | 2,69 | 69,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,03 | 5,63 | 209,60 | 215,24 |
| Котельная №8 | 87,01 | 4,54 | 196,14 | 32,60 | 1,70 | 61,95 | 8,02 | 0,42 | 13,26 | 406,46 | 21,19 | 314,30 | 534,08 | 27,85 | 585,66 | 613,50 |
| Котельная №9 | 180,25 | 9,40 | 137,27 | 30,46 | 1,59 | 17,06 | 170,07 | 8,87 | 156,2 | 911,20 | 47,51 | 603,20 | 1291,99 | 67,37 | 913,75 | 981,12 |
| Котельная №13 | 34,25 | 1,79 | 91,93 | 70,04 | 3,65 | 55,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,29 | 5,44 | 147,11 | 152,55 |
| Котельная №14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,43 | 1,95 | 30,03 | 4,16 | 0,22 | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,59 | 2,17 | 38,36 | 40,53 |
| ВСЕГО: | 993,22 | 51,8 | 1493,06 | 401,48 | 20,93 | 470,57 | 245,8 | 12,82 | 256,99 | 1330,11 | 69,35 | 937,05 | 2970,62 | 154,9 | 3157,69 | 3312,58 |
| Сети ГВС |
| Котельная №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 0,33 | 9,43 | 38,92 | 2,08 | 58,42 | 45,17 | 2,41 | 67,85 | 70,26 |
| Котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,66 | 3,93 | 214,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,66 | 3,93 | 214,25 | 218,18 |
| Котельная №4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,93 | 0,96 | 44,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,93 | 0,96 | 44,32 | 45,28 |
| Котельная №8 | 3,38 | 0,18 | 11,22 | 3,80 | 0,20 | 7,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,73 | 18,60 | 183,36 | 355,91 | 18,98 | 202,05 | 221,04 |
| Котельная №13 | 23,02 | 1,08 | 94,77 | 30,35 | 1,43 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,37 | 2,51 | 143,98 | 146,49 |
| Котельная №14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,53 | 1,34 | 46,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,53 | 1,34 | 46,80 | 48,15 |
| ВСЕГО: | 26,40 | 1,26 | 105,99 | 154,27 | 7,86 | 362,06 | 6,25 | 0,33 | 9,43 | 387,65 | 20,68 | 241,78 | 591,21 | 31,20 | 740,30 | 771,51 |
| ИТОГО: | 1019,62 | 53,06 | 1599,05 | 555,7528 | 28,79301 | 832,635 | 252,05 | 13,15 | 266,42 | 1717,76 | 90,03 | 1178,83 | 3561,83 | 186,1 | 3897,99 | 4084,09 |

Сводная таблица результатов расчета нормированного количества воды на восполнение нормативной утечки  из трубопроводов тепловой сети.

Таблица 8

| № п/п | Наименование предприятия | Нормативная утечка воды из трубопроводов тепловой сети, м3/год | Количество воды на заполнение трубопроводов тепловых сетей, м3 | Количество воды на заполнение тепловых сетей после ремонта (К=1,5), м3 | Количество тепловой энергии на заполнение тепловых сетей после ремонта, Гкал | Нормируемые технологические затраты эл. энергии по перекачке теплоносителя, кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сети отопления |
| 1 | Котельная №1 | 512,97 | 38,69 | 58,03 | 1,74 | - |
| 2 | Котельная №2 | 73,33 | 5,53 | 8,30 | 0,25 | - |
| 3 | Котельная №3 | 168,82 | 12,73 | 19,10 | 0,57 | - |
| 4 | Котельная №4 | 135,52 | 10,22 | 15,33 | 0,46 | - |
| 5 | Котельная №5 | 108,03 | 8,15 | 12,22 | 0,37 | - |
| 6 | Котельная №8 | 534,08 | 40,28 | 60,42 | 1,81 | - |
| 7 | Котельная №9 | 1291,99 | 97,43 | 146,15 | 4,38 | - |
| 8 | Котельная №13 | 104,29 | 7,86 | 11,80 | 0,35 | - |
| 9 | Котельная №14 | 41,59 | 3,14 | 4,70 | 0,14 | - |
| ВСЕГО по тепловым сетям: | 2970,62 | 224,03 | 336,05 | 10,07 | - |
| Сети ГВС |
| 1 | Котельная №2 | 45,17 | 2,15 | 3,23 | 0,10 | - |
| 2 | Котельная №3 | 73,66 | 3,51 | 5,26 | 0,16 | - |
| 3 | Котельная №4 | 17,93 | 0,85 | 1,28 | 0,04 | - |
| 4 | Котельная №8 | 355,91 | 16,95 | 25,42 | 0,76 | - |
| 5 | Котельная №13 | 53,37 | 2,54 | 3,81 | 0,11 | - |
| 6 | Котельная №14 | 28,53 | 1,36 | 2,04 | 0,06 | - |
| ВСЕГО по сетям ГВС: | 574,57 | 27,36 | 41,04 | 1,23 | - |
| ИТОГО: | 3545,19 | 251,39 | 377,09 | 11,3 | - |

Результаты выполненных расчетов нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям:

норматив технологических потерь тепловой энергии при ее передаче составляет – 4095,39 Гкал,

норматив технологических потерь теплоносителя из трубопроводов тепловых  сетей составляет – 3922,28 м3/год.

2.4 Фактические показатели работы котельных Пучежского городского поселения.

Смета расходов на производство тепловой энергии по котельным г. Пучеж. Расходы на производство тепловой энергии по Котельной № 1 (ООО «Берег»)

Таблица 9

| п.п. | Наименование показателя | Период регулирования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сырье, основные и вспомогательные материалы | 560 095 |
|  | из них на ремонт | - |
| 2. | Работы и услуги производственного характера, в т.ч. | 1 295 344 |
|  | - выполняемые собственными силами | 500 000 |
|  | из них на ремонт | - |
|  | - выполняемые сторонними организациями | 795 344 |
|  | из них на ремонт | - |
| 3. | Топливо на технологические цели | 16 486 013 |
| 4. | Электроэнергия | 1 279 405 |
| 5. | Водопотребление | 41 103 |
| 6. | Водоотведение | 29 519 |
| 7. | Затраты на оплату труда | 3 102 965 |
|  | из них на ремонт | - |
| 8. | Отчисления на социальные нужды | 440 621 |
|  | из них на ремонт | - |
| 9. | Амортизация основных средств | - |
| 10. | Прочие затраты всего, в том числе: | 996 824 |
| 10.1. | Целевые средства на НИОКР | - |
| 10.2. | Средства на страхование | - |
| 10.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | 64 681 |
| 10.4. | Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  |
| 10.5. | Водный налог (ГЭС) | - |
| 10.6. | Непроизводственные расходы | - |
| 10.6.1. | - Налог на землю | - |
| 10.6.2. | - Транспортный налог | - |
| 10.7. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции,всего | 932 143 |
| 10.7.1. | в т.ч. арендная плата | 248 185 |
|  | проценты по кредиту | 114 143 |
|  | Приобретение основных средств | 471 667 |
| 11. | Общехозяйственные расходы | 2 098 986 |
| 12. | Итого расходов | 26 802 542 |
|  | из них на ремонт | - |
| 13. | Недополученный по независящим причинам доход | - |
| 14. | Избыток средств, получ.в предыдущ.периоде регулир. | - |
| 15. | Расчетные расходы по пр-ву тепловой энергии | 26 802 542 |

Расходы на производство тепловой энергии по Котельной № 2 (ООО «Комплекс»)

Таблица 10

| п.п. | Наименование показателя | Период регулирования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сырье, основные и вспомогательные материалы | 257 255 |
|  | из них на ремонт | - |
| 2. | Работы и услуги производственного характера, в том числе | 617 498 |
|  | - выполняемые собственными силами | - |
|  | из них на ремонт | - |
|  | - выполняемые сторонними организациями | 617 498 |
|  | из них на ремонт | - |
| 3. | Топливо на технологические цели | 4 043 207 |
| 4. | Электроэнергия | 859 238 |
| 5. | Водопотребление | 14 673 |
| 6. | Водоотведение | 12 280 |
| 7. | Затраты на оплату труда | 2 481 106 |
|  | из них на ремонт | - |
| 8. | Отчисления на социальные нужды | 352 317 |
|  | из них на ремонт | - |
| 9. | Амортизация основных средств | - |
| 10. | Прочие затраты всего, в том числе: | 292 616 |
| 10.1. | Целевые средства на НИОКР | - |
| 10.2. | Средства на страхование | - |
| 10.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | - |
| 10.4. | Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  |
| 10.5. | Водный налог (ГЭС) | - |
| 10.6. | Непроизводственные расходы | 5 796 |
| 10.6.1. | - Налог на землю | 5 796 |
| 10.6.2. | - Транспортный налог | - |
| 10.7. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции,всего | 286 820 |
| 10.7.1. | в т.ч. арендная плата | 58 965 |
|  | Приобретение основных средств | 107 000 |
| 11. | Общехозяйственные расходы | 573 211 |
| 12. | Итого расходов | 9 610 401 |
|  | из них на ремонт | - |
| 13. | Недополученный по независящим причинам доход | - |
| 14. | Избыток средств, получ.в предыдущ.периоде регулир. | - |
| 15. | Расчетные расходы по пр-ву тепловой энергии | 9 610 401 |

Расходы на производство тепловой энергии по Котельной № 3 (ООО «Комплекс»)

Таблица 11

| п.п. | Наименование показателя | Период регулирования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сырье, основные и вспомогательные материалы | 248 291 |
|  | из них на ремонт | - |
| 2. | Работы и услуги производственного характера, в том числе | 809 192 |
|  | - выполняемые собственными силами | 250 000 |
|  | из них на ремонт | 250 000 |
|  | - выполняемые сторонними организациями | 559 192 |
|  | из них на ремонт | - |
| 3. | Топливо на технологические цели | 4 273 885 |
| 4. | Электроэнергия | 567 947 |
| 5. | Водопотребление | 13 393 |
| 6. | Водоотведение | 8 397 |
| 7. | Затраты на оплату труда | 2 011 498 |
|  | из них на ремонт | - |
| 8. | Отчисления на социальные нужды | 285 633 |
|  | из них на ремонт | - |
| 9. | Амортизация основных средств | - |
| 10. | Прочие затраты всего, в том числе: | 173 586 |
| 10.1. | Целевые средства на НИОКР | - |
| 10.2. | Средства на страхование | - |
| 10.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | - |
| 10.4. | Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  |
| 10.5. | Водный налог (ГЭС) | - |
| 10.6. | Непроизводственные расходы | 3 932 |
| 10.6.1. | - Налог на землю | 3 932 |
| 10.6.2. | - Транспортный налог | - |
| 10.7. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции,всего | 169 654 |
| 10.7.1. | в т.ч. арендная плата | 23 442 |
|  | Приобретение основных средств | 542 000 |
| 11. | Общехозяйственные расходы | 463 447 |
| 12. | Итого расходов | 9 397 269 |
|  | из них на ремонт | - |
| 13. | Недополученный по независящим причинам доход | - |
| 14. | Избыток средств, получ.в предыдущ.периоде регулир. | - |
| 15. | Расчетные расходы по пр-ву тепловой энергии | 9 397 269 |

Расходы на производство тепловой энергии по Котельной № 4 (ООО «Быт»)

Таблица 12

| п.п. | Наименование показателя | Период регулирования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сырье, основные и вспомогательные материалы | 415 745 |
|  | из них на ремонт | - |
| 2. | Работы и услуги производственного характера, в том числе | 858 561 |
|  | - выполняемые собственными силами | 403 330 |
|  | из них на ремонт | - |
|  | - выполняемые сторонними организациями | 455 231 |
|  | из них на ремонт | - |
| 3. | Топливо на технологические цели | 5 172 207 |
| 4. | Электроэнергия | 525 207 |
| 5. | Водопотребление | 12 112 |
| 6. | Водоотведение | 8 817 |
| 7. | Затраты на оплату труда | 2 467 551 |
|  | из них на ремонт | - |
| 8. | Отчисления на социальные нужды | 350 392 |
|  | из них на ремонт | - |
| 9. | Амортизация основных средств | - |
| 10. | Прочие затраты всего, в том числе: | 393 318 |
| 10.1. | Целевые средства на НИОКР | - |
| 10.2. | Средства на страхование | - |
| 10.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | - |
| 10.4. | Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  |
| 10.5. | Водный налог (ГЭС) | - |
| 10.6. | Непроизводственные расходы | 6 320 |
| 10.6.1. | - Налог на землю | 6 320 |
| 10.6.2. | - Транспортный налог | - |
| 10.7. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции,всего | 386 998 |
| 10.7.1. | в т.ч. арендная плата | 94 331 |
|  | выплаты на поощрение |  |
|  | Приобретение основных средств | 75 000 |
| 11. | Общехозяйственные расходы | - |
| 12. | Итого расходов | 10 278 910 |
|  | из них на ремонт | - |
| 13. | Недополученный по независящим причинам доход | - |
| 14. | Избыток средств, получ.в предыдущ.периоде регулир. | - |
| 15. | Расчетные расходы по пр-ву тепловой энергии | 10 278 910 |

Расходы на производство тепловой энергии по Котельной № 5 (ООО «Быт»)

Таблица 13

| п.п. | Наименование показателя | Период регулирования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сырье, основные и вспомогательные материалы | 308 300 |
|  | из них на ремонт | - |
| 2. | Работы и услуги производственного характера, в том числе | 477 837 |
|  | - выполняемые собственными силами | 200 000 |
|  | из них на ремонт | - |
|  | - выполняемые сторонними организациями | 277 837 |
|  | из них на ремонт | - |
| 3. | Топливо на технологические цели | 2 277 786 |
| 4. | Электроэнергия | 169 883 |
| 5. | Водопотребление | 6 172 |
| 6. | Водоотведение | 3 800 |
| 7. | Затраты на оплату труда | 1 156 745 |
|  | из них на ремонт | - |
| 8. | Отчисления на социальные нужды | 164 358 |
|  | из них на ремонт | - |
| 9. | Амортизация основных средств | - |
| 10. | Прочие затраты всего, в том числе: | 134 856 |
| 10.1. | Целевые средства на НИОКР | - |
| 10.2. | Средства на страхование | - |
| 10.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | - |
| 10.4. | Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  |
| 10.5. | Водный налог (ГЭС) | - |
| 10.6. | Непроизводственные расходы | 8 004 |
| 10.6.1. | - Налог на землю | 8 004 |
| 10.6.2. | - Транспортный налог | - |
| 10.7. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции,всего | 126 852 |
| 10.7.1. | в т.ч. арендная плата | 46 196 |
|  | выплаты на поощрение | - |
|  | Приобретение основных средств | 95 000 |
| 11. | Общехозяйственные расходы | 241 275 |
| 12. | Итого расходов | 5 036 012 |
|  | из них на ремонт | - |
| 13. | Недополученный по независящим причинам доход | - |
| 14. | Избыток средств, получ.в предыдущ.периоде регулир. | - |
| 15. | Расчетные расходы по пр-ву тепловой энергии | 5 036 012 |

Расходы на производство тепловой энергии по Котельной № 8 (ООО «Центр»)

Таблица 14

| п.п. | Наименование показателя | Период регулирования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сырье, основные и вспомогательные материалы | 474 320 |
|  | из них на ремонт | - |
| 2. | Работы и услуги производственного характера, в том числе | 862 588 |
|  | - выполняемые собственными силами | 180 000 |
|  | из них на ремонт | - |
|  | - выполняемые сторонними организациями | 682 588 |
|  | из них на ремонт | - |
| 3. | Топливо на технологические цели | 19 001 921 |
| 4. | Электроэнергия | 840 318 |
| 5. | Водопотребление | 42 802 |
| 6. | Водоотведение | 23 868 |
| 7. | Затраты на оплату труда | 4 589 501 |
|  | из них на ремонт | - |
| 8. | Отчисления на социальные нужды | 651 709 |
|  | из них на ремонт | - |
| 9. | Амортизация основных средств | 4 381 |
| 10. | Прочие затраты всего, в том числе: | 837 860 |
| 10.1. | Целевые средства на НИОКР | - |
| 10.2. | Средства на страхование | - |
| 10.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | - |
| 10.4. | Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  |
| 10.5. | Водный налог (ГЭС) | - |
| 10.6. | Непроизводственные расходы | 12 152 |
| 10.6.1. | - Налог на землю | 12 152 |
| 10.6.2. | - Транспортный налог | - |
| 10.7. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции,всего | 825 708 |
| 10.7.1. | в т.ч. арендная плата | 147 609 |
|  | Приобретение основных средств | 218 619 |
| 11. | Общехозяйственные расходы | 1 424 323 |
| 12. | Итого расходов | 28 972 210 |
|  | из них на ремонт | - |
| 13. | Недополученный по независящим причинам доход | - |
| 14. | Избыток средств, получ.в предыдущ.периоде регулир. | - |
| 15. | Расчетные расходы по пр-ву тепловой энергии | 28 972 210 |

Расходы на производство тепловой энергии по Котельной № 9 (ООО «Промтепло»)

Таблица 15

| № п/п | Наименование показателя | Период регулирования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сырье, основные и вспомогательные материалы | 185 600 |
|  | из них на ремонт | - |
| 2. | Работы и услуги производственного характера, в том числе | 675 600 |
|  | - выполняемые собственными силами | 300 000 |
|  | из них на ремонт | - |
|  | - выполняемые сторонними организациями | 375 600 |
|  | из них на ремонт | - |
| 3. | Топливо на технологические цели | 17 264 682 |
| 4. | Электроэнергия | 905 582 |
| 5. | Водопотребление | 43 852 |
| 6. | Водоотведение | 10 139 |
| 7. | Затраты на оплату труда | 2 177 391 |
|  | из них на ремонт | - |
| 8. | Отчисления на социальные нужды | 309 190 |
|  | из них на ремонт |  |
| 9. | Амортизация основных средств | 976 566 |
| 10. | Прочие затраты всего, в том числе: | 375 014 |
| 10.1. | Целевые средства на НИОКР | - |
| 10.2. | Средства на страхование | 2 300 |
| 10.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | - |
| 10.4. | Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | - |
| 10.5. | Водный налог (ГЭС) | - |
| 10.6. | Непроизводственные расходы | - |
| 10.6.1. | - Налог на землю | - |
| 10.6.2. | - Налог на пользователей автодорог | - |
| 10.7. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции,всего | 372 714 |
| 10.7.1. | в т.ч.оплата банку процентов по кредиту | 149 216 |
|  | прочие выплаты | 92 889 |
|  | Основные средства | 23 434 |
| 11. | Общехозяйственные расходы | 1 487 723 |
| 12. | Итого расходов | 24 434 773 |
|  | из них на ремонт |  |
| 13. | Недополученный по независящим причинам доход | - |
| 14. | Избыток средств, получ.в предыдущ.периоде регулир. | - |
| 15. | Расчетные расходы по пр-ву тепловой энергии | 24 434 773 |

Расходы на производство тепловой энергии по Котельной № 13 (ОАО «Пучежская МТС»)

Таблица 16

| п.п. | Наименование показателя | Период регулирования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сырье, основные и вспомогательные материалы | 166 134 |
|  | из них на ремонт | - |
| 2. | Работы и услуги производственного характера, в т.ч. | 208 445 |
|  | - выполняемые собственными силами | 102 445 |
|  | из них на ремонт |  |
|  | - выполняемые сторонними организациями | 106 000 |
|  | из них на ремонт | - |
| 3. | Топливо на технологические цели | 4 504 500 |
| 4. | Электроэнергия | 412 907 |
| 5. | Водопотребление | 26 315 |
| 6. | Водоотведение | 24 010 |
| 7. | Затраты на оплату труда | 910 199 |
|  | из них на ремонт | - |
| 8. | Отчисления на социальные нужды | 128 430 |
|  | из них на ремонт | - |
| 9. | Амортизация основных средств | 28 742 |
| 10. | Прочие затраты всего, в том числе: | 15 371 |
| 10.1. | Целевые средства на НИОКР | - |
| 10.2. | Средства на страхование | - |
| 10.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) |  |
| 10.4. | Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  |
| 10.5. | Водный налог (ГЭС) | - |
| 10.6. | Непроизводственные расходы | - |
| 10.6.1. | - Налог на землю | - |
| 10.6.2. | - Транспортный налог | - |
| 10.7. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции,всего |  |
| 10.7.1. | в т.ч. арендная плата |  |
|  | Приобретение основных средств |  |
| 11. | Общехозяйственные расходы | 770 233 |
| 12. | Итого расходов | 7 195 286 |
|  | из них на ремонт | - |
| 13. | Недополученный по независящим причинам доход | - |
| 14. | Избыток средств, получ.в предыдущ.периоде регулир. | - |
| 15. | Расчетные расходы по пр-ву тепловой энергии | 7 195 286 |

Расходы на производство тепловой энергии по Котельной № 14 (ОГСУСО «Пучежский дом-интернат для престарелых  и инвалидов»)

Таблица 17

| п.п. | Наименование показателя | Период регулирования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сырье, основные и вспомогательные материалы | 63 900 |
|  | из них на ремонт | - |
| 2. | Работы и услуги производственного характера, в т.ч. | 223 464 |
|  | - выполняемые собственными силами |  |
|  | из них на ремонт | - |
|  | - выполняемые сторонними организациями | 223 464 |
|  | из них на ремонт | - |
| 3. | Топливо на технологические цели | 5 218 869 |
| 4. | Электроэнергия | 448 422 |
| 5. | Водопотребление | 10 079 |
| 6. | Водоотведение | 7 607 |
| 7. | Затраты на оплату труда | 1 163 853 |
|  | из них на ремонт | - |
| 8. | Отчисления на социальные нужды | 304 929 |
|  | из них на ремонт | - |
| 9. | Амортизация основных средств | 283 716 |
| 10. | Прочие затраты всего, в том числе: | 134 133 |
| 10.1. | Целевые средства на НИОКР | - |
| 10.2. | Средства на страхование | - |
| 10.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | 800 |
| 10.4. | Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  |
| 10.5. | Водный налог (ГЭС) | - |
| 10.6. | Непроизводственные расходы | - |
| 10.6.1. | - Налог на землю | 5 225 |
| 10.6.2. | - Транспортный налог | 4 300 |
| 10.7. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции,всего | - |
| 10.7.1. | в т.ч. арендная плата | - |
| 11. | Общехозяйственные расходы | 216 323 |
| 12. | Итого расходов | 8 075 295 |
|  | из них на ремонт | - |
| 13. | Недополученный по независящим причинам доход | - |
| 14. | Избыток средств, получ.в предыдущ.периоде регулир. | - |
| 15. | Расчетные расходы по пр-ву тепловой энергии | 8 075 295 |

Отчетная калькуляция себестоимости отпущенной тепловой энергии по котельным Пучежского городского поселения

Калькуляция себестоимости  по Котельной № 1 (ООО «Берег»)

Таблица 18

| Показатели | Код строк | период регул |
| --- | --- | --- |
| I. Натуральные показатели (тыс.Гкал) |
| Выработано тепловой энергии | 0100 | 10,34 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 0110 | 0,3 |
| Получено тепловой энергии со стороны | 0120 |  |
| Потери тепловой энергии | 0200 | 0,58 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | 0300 | 9,42 |
| в т.ч. населению | 0310 | 9,1 |
| II. Полная себестоимость отпущенной тепловой энергии (тыс.руб.) |
| Расход на производство тепловой энергии | 0400 | 19051 |
| в т.ч. материалы | 0410 | 412 |
| топливо | 0420 | 13473 |
| электроэнергия | 0430 | 981 |
| вода | 0440 | 73 |
| амортизация | 0450 | 45 |
| ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта | 0460 | 13 |
| в т.ч. капитальный ремнт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | 0461 |  |
| затраты на оплату труда | 0470 | 3037 |
| отчисления на социальные нужды | 0480 | 431 |
| цеховые расходы | 0490 | 586 |
| Оплата тепловой энергии, полученной со стороны | 0500 |  |
| Расходы по распределению тепловой энергии | 0600 |  |
| материалы | 0610 |  |
| амортизация | 0620 |  |
| ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта | 0630 |  |
| в т.ч. капитальный ремнт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | 0631 |  |
| затраты на оплату труда | 0640 |  |
| отчисления на социальные нужды | 0650 |  |
| цеховые расходы | 0660 |  |
| Проведение аварийно-восстановительных работ | 0700 |  |
| Содержание и обслуживание внутридомовых сетей | 0800 |  |
| Ремонтный фонд | 0900 |  |
| Прочие прямые расходы - всего | 1000 | 592 |
| в т.ч. оплата работ | 1010 |  |
| отчтсления на страхование имущества | 1020 |  |
| Общеэксплуатационные расходы | 1100 | 2307 |
| ИТОГО расходов по эксплуатации (0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100) | 1200 | 21950 |
| Внеэксплуатационные расходы | 1300 |  |
| ВСЕГО расходов по полной себестоимости (1200+1300) | 1400 | 21950 |
| Себестоимость 1 Гкал отпущенной тепловой энергии | 1500 | 2330 |
| ВСЕГО доходов | 1600 | 25427 |
| в т.ч. от населения | 1610 |  |
| справочно: ЭОТ | 1700 | 2621 |
| тариф для населения | 1800 | 23,3 |

Калькуляция себестоимости  по Котельной № 2 (ООО «Комплекс»)

Таблица 19

| Показатели | Код строк | период регул |
| --- | --- | --- |
| I. Натуральные показатели (тыс.Гкал) |
| Выработано тепловой энергии | 0100 | 2,2 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 0110 | 0,1 |
| Получено тепловой энергии со стороны | 0120 |  |
| Потери тепловой энергии | 0200 | 0,2 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | 0300 | 1,9 |
| в т.ч. населению | 0310 |  |
| II. Полная себестоимость отпущенной тепловой энергии (тыс.руб.) |
| Расход на производство тепловой энергии | 0400 | 7447 |
| в т.ч. материалы | 0410 | 228 |
| топливо | 0420 | 4120 |
| электроэнергия | 0430 | 390 |
| вода | 0440 | 130 |
| амортизация | 0450 |  |
| ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта | 0460 |  |
| в т.ч. капитальный ремнт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | 0461 |  |
| затраты на оплату труда | 0470 | 2183 |
| отчисления на социальные нужды | 0480 | 310 |
| цеховые расходы | 0490 | 86 |
| Оплата тепловой энергии, полученной со стороны | 0500 |  |
| Расходы по распределению тепловой энергии | 0600 |  |
| материалы | 0610 |  |
| амортизация | 0620 |  |
| ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта | 0630 |  |
| в т.ч. капитальный ремнт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | 0631 |  |
| затраты на оплату труда | 0640 |  |
| отчисления на социальные нужды | 0650 |  |
| цеховые расходы | 0660 |  |
| Проведение аварийно-восстановительных работ | 0700 |  |
| Содержание и обслуживание внутридомовых сетей | 0800 |  |
| Ремонтный фонд | 0900 |  |
| Прочие прямые расходы - всего | 1000 | 284 |
| в т.ч. оплата работ службы "Заказчика" | 1010 |  |
| отчтсления на страхование имущества | 1020 |  |
| Общеэксплуатационные расходы | 1100 | 621 |
| ИТОГО расходов по эксплуатации (0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100) | 1200 | 8352 |
| Внеэксплуатационные расходы | 1300 |  |
| ВСЕГО расходов по полной себестоимости (1200+1300) | 1400 | 8352 |
| Себестоимость 1 Гкал отпущенной тепловой энергии | 1500 | 4396 |
| ВСЕГО доходов | 1600 | 7213 |
| в т.ч. от населения | 1610 |  |
| справочно: ЭОТ | 1700 | 4745 |
| тариф для населения | 1800 |  |

Калькуляция себестоимости  по Котельной № 3 (ООО «Комплекс»)

Таблица 20

| Показатели | Код строк | период регул |
| --- | --- | --- |
| I. Натуральные показатели (тыс.Гкал) |
| Выработано тепловой энергии | 0100 | 2,5 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 0110 | 0,1 |
| Получено тепловой энергии со стороны | 0120 |  |
| Потери тепловой энергии | 0200 | 0,6 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | 0300 | 1,8 |
| в т.ч. населению | 0310 | 0,04 |
| II. Полная себестоимость отпущенной тепловой энергии (тыс.руб.) |
| Расход на производство тепловой энергии | 0400 | 5876 |
| в т.ч. материалы | 0410 | 111 |
| топливо | 0420 | 3521 |
| электроэнергия | 0430 | 345 |
| вода | 0440 | 102 |
| амортизация | 0450 |  |
| ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта | 0460 |  |
| в т.ч. капитальный ремнт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | 0461 |  |
| затраты на оплату труда | 0470 | 1512 |
| отчисления на социальные нужды | 0480 | 215 |
| цеховые расходы | 0490 | 70 |
| Оплата тепловой энергии, полученной со стороны | 0500 |  |
| Расходы по распределению тепловой энергии | 0600 |  |
| материалы | 0610 |  |
| амортизация | 0620 |  |
| ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта | 0630 |  |
| в т.ч. капитальный ремнт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | 0631 |  |
| затраты на оплату труда | 0640 |  |
| отчисления на социальные нужды | 0650 |  |
| цеховые расходы | 0660 |  |
| Проведение аварийно-восстановительных работ | 0700 |  |
| Содержание и обслуживание внутридомовых сетей | 0800 |  |
| Ремонтный фонд | 0900 |  |
| Прочие прямые расходы - всего | 1000 | 206 |
| в т.ч. оплата работ службы "Заказчика" | 1010 |  |
| отчтсления на страхование имущества | 1020 |  |
| Общеэксплуатационные расходы | 1100 | 487 |
| ИТОГО расходов по эксплуатации (0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100) | 1200 | 6569 |
| Внеэксплуатационные расходы | 1300 |  |
| ВСЕГО расходов по полной себестоимости (1200+1300) | 1400 | 6569 |
| Себестоимость 1 Гкал отпущенной тепловой энергии | 1500 | 3649 |
| ВСЕГО доходов | 1600 | 6810 |
| в т.ч. от населения | 1610 | 41 |
| справочно: ЭОТ | 1700 | 4729 |
| тариф для населения | 1800 |  |

Калькуляция себестоимости  по Котельной № 4 (ООО «Быт»)

Таблица 21

| Показатели | Код строк | период регул |
| --- | --- | --- |
| I. Натуральные показатели (тыс.Гкал) |
| Выработано тепловой энергии | 0100 | 3,3 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 0110 | 0,4 |
| Получено тепловой энергии со стороны | 0120 |  |
| Потери тепловой энергии | 0200 | 0,6 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | 0300 | 2,3 |
| в т.ч. населению | 0310 |  |
| II. Полная себестоимость отпущенной тепловой энергии (тыс.руб.) |
| Расход на производство тепловой энергии | 0400 | 8423 |
| в т.ч. материалы | 0410 | 651 |
| топливо | 0420 | 4581 |
| электроэнергия | 0430 | 274 |
| вода | 0440 | 43 |
| амортизация | 0450 | 9,8 |
| ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта | 0460 |  |
| в т.ч. капитальный ремнт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | 0461 |  |
| затраты на оплату труда | 0470 | 2421 |
| отчисления на социальные нужды | 0480 | 340 |
| цеховые расходы | 0490 | 103 |
| Оплата тепловой энергии, полученной со стороны | 0500 |  |
| Расходы по распределению тепловой энергии | 0600 |  |
| материалы | 0610 |  |
| амортизация | 0620 |  |
| ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта | 0630 |  |
| в т.ч. капитальный ремнт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | 0631 |  |
| затраты на оплату труда | 0640 |  |
| отчисления на социальные нужды | 0650 |  |
| цеховые расходы | 0660 |  |
| Проведение аварийно-восстановительных работ | 0700 |  |
| Содержание и обслуживание внутридомовых сетей | 0800 |  |
| Ремонтный фонд | 0900 |  |
| Прочие прямые расходы - всего | 1000 | 298 |
| в т.ч. оплата работ службы "Заказчика" | 1010 |  |
| отчтсления на страхование имущества | 1020 |  |
| Общеэксплуатационные расходы | 1100 | 1051 |
| ИТОГО расходов по эксплуатации (0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100) | 1200 | 9772 |
| Внеэксплуатационные расходы | 1300 |  |
| ВСЕГО расходов по полной себестоимости (1200+1300) | 1400 | 9772 |
| Себестоимость 1 Гкал отпущенной тепловой энергии | 1500 | 4249 |
| ВСЕГО доходов | 1600 | 8399 |
| в т.ч. от населения | 1610 |  |
| справочно: ЭОТ | 1700 | 4565 |
| тариф для населения | 1800 |  |

Калькуляция себестоимости  по Котельной № 5 (ООО «Быт»)

Таблица 22

| Показатели | Код строк | период регул |
| --- | --- | --- |
| I. Натуральные показатели (тыс.Гкал) |
| Выработано тепловой энергии | 0100 | 1,4 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 0110 |  |
| Получено тепловой энергии со стороны | 0120 |  |
| Потери тепловой энергии | 0200 | 0,2 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | 0300 | 1,2 |
| в т.ч. населению | 0310 |  |
| II. Полная себестоимость отпущенной тепловой энергии (тыс.руб.) |
| Расход на производство тепловой энергии | 0400 | 3085 |
| в т.ч. материалы | 0410 | 148 |
| топливо | 0420 | 1862 |
| электроэнергия | 0430 | 159 |
| вода | 0440 | 10 |
| амортизация | 0450 |  |
| ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта | 0460 |  |
| в т.ч. капитальный ремнт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | 0461 |  |
| затраты на оплату труда | 0470 | 765 |
| отчисления на социальные нужды | 0480 | 108 |
| цеховые расходы | 0490 | 33 |
| Оплата тепловой энергии, полученной со стороны | 0500 |  |
| Расходы по распределению тепловой энергии | 0600 |  |
| материалы | 0610 |  |
| амортизация | 0620 |  |
| ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта | 0630 |  |
| в т.ч. капитальный ремнт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | 0631 |  |
| затраты на оплату труда | 0640 |  |
| отчисления на социальные нужды | 0650 |  |
| цеховые расходы | 0660 |  |
| Проведение аварийно-восстановительных работ | 0700 |  |
| Содержание и обслуживание внутридомовых сетей | 0800 |  |
| Ремонтный фонд | 0900 |  |
| Прочие прямые расходы - всего | 1000 | 114 |
| в т.ч. оплата работ службы "Заказчика" | 1010 |  |
| отчтсления на страхование имущества | 1020 |  |
| Общеэксплуатационные расходы | 1100 | 340 |
| ИТОГО расходов по эксплуатации (0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100) | 1200 | 3539 |
| Внеэксплуатационные расходы | 1300 |  |
| ВСЕГО расходов по полной себестоимости (1200+1300) | 1400 | 3539 |
| Себестоимость 1 Гкал отпущенной тепловой энергии | 1500 | 2949 |
| ВСЕГО доходов | 1600 | 4667 |
| в т.ч. от населения | 1610 |  |
| справочно: ЭОТ | 1700 | 4861 |
| тариф для населения | 1800 |  |

Калькуляция себестоимости  по Котельной № 8 (ООО «Центр»)

Таблица 23

| Показатели | Код строк | период регул |
| --- | --- | --- |
| I. Натуральные показатели (тыс.Гкал) |
| Выработано тепловой энергии | 0100 | 9,6 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 0110 | 0,5 |
| Получено тепловой энергии со стороны | 0120 |  |
| Потери тепловой энергии | 0200 | 0,8 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | 0300 | 8,3 |
| в т.ч. населению | 0310 |  |
| II. Полная себестоимость отпущенной тепловой энергии (тыс.руб.) |
| Расход на производство тепловой энергии | 0400 | 18663 |
| в т.ч. материалы | 0410 | 542 |
| топливо | 0420 | 13627 |
| электроэнергия | 0430 | 506 |
| вода | 0440 | 182 |
| амортизация | 0450 |  |
| ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта | 0460 |  |
| в т.ч. капитальный ремнт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | 0461 |  |
| затраты на оплату труда | 0470 | 2971 |
| отчисления на социальные нужды | 0480 | 420 |
| цеховые расходы | 0490 | 415 |
| Оплата тепловой энергии, полученной со стороны | 0500 |  |
| Расходы по распределению тепловой энергии | 0600 |  |
| материалы | 0610 |  |
| амортизация | 0620 |  |
| ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта | 0630 |  |
| в т.ч. капитальный ремнт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | 0631 |  |
| затраты на оплату труда | 0640 |  |
| отчисления на социальные нужды | 0650 |  |
| цеховые расходы | 0660 |  |
| Проведение аварийно-восстановительных работ | 0700 |  |
| Содержание и обслуживание внутридомовых сетей | 0800 |  |
| Ремонтный фонд | 0900 |  |
| Прочие прямые расходы - всего | 1000 | 941 |
| в т.ч. оплата работ службы "Заказчика" | 1010 |  |
| отчтсления на страхование имущества | 1020 |  |
| Общеэксплуатационные расходы | 1100 | 1971 |
| ИТОГО расходов по эксплуатации (0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100) | 1200 | 21575 |
| Внеэксплуатационные расходы | 1300 |  |
| ВСЕГО расходов по полной себестоимости (1200+1300) | 1400 | 21575 |
| Себестоимость 1 Гкал отпущенной тепловой энергии | 1500 | 2599 |
| ВСЕГО доходов | 1600 | 23890 |
| в т.ч. от населения | 1610 |  |
| справочно: ЭОТ | 1700 | 3598 |
| тариф для населения | 1800 |  |

Калькуляция себестоимости  по Котельной № 9 (ООО «Промтепло»)

Таблица 24

| Показатели | Код строк | период регул |
| --- | --- | --- |
| I. Натуральные показатели (тыс.Гкал) |
| Выработано тепловой энергии | 0100 | 9,3 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 0110 | 0,8 |
| Получено тепловой энергии со стороны | 0120 |  |
| Потери тепловой энергии | 0200 | 1,4 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | 0300 | 7,1 |
| в т.ч. населению | 0310 | 0,03 |
| II. Полная себестоимость отпущенной тепловой энергии (тыс.руб.) |
| Расход на производство тепловой энергии | 0400 | 21001 |
| в т.ч. материалы | 0410 | 586 |
| топливо | 0420 | 16965 |
| электроэнергия | 0430 | 862 |
| вода | 0440 | 108 |
| амортизация | 0450 | 170 |
| ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта | 0460 |  |
| в т.ч. капитальный ремнт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | 0461 |  |
| затраты на оплату труда | 0470 | 2023 |
| отчисления на социальные нужды | 0480 | 287 |
| цеховые расходы | 0490 |  |
| Оплата тепловой энергии, полученной со стороны | 0500 |  |
| Расходы по распределению тепловой энергии | 0600 |  |
| материалы | 0610 |  |
| амортизация | 0620 |  |
| ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта | 0630 |  |
| в т.ч. капитальный ремнт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | 0631 |  |
| затраты на оплату труда | 0640 |  |
| отчисления на социальные нужды | 0650 |  |
| цеховые расходы | 0660 |  |
| Проведение аварийно-восстановительных работ | 0700 |  |
| Содержание и обслуживание внутридомовых сетей | 0800 |  |
| Ремонтный фонд | 0900 |  |
| Прочие прямые расходы - всего | 1000 | 879 |
| в т.ч. оплата работ службы "Заказчика" | 1010 |  |
| отчтсления на страхование имущества | 1020 |  |
| Общеэксплуатационные расходы | 1100 | 2924 |
| ИТОГО расходов по эксплуатации (0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100) | 1200 | 24804 |
| Внеэксплуатационные расходы | 1300 |  |
| ВСЕГО расходов по полной себестоимости (1200+1300) | 1400 | 24804 |
| Себестоимость 1 Гкал отпущенной тепловой энергии | 1500 | 3494 |
| ВСЕГО доходов | 1600 | 24654 |
| в т.ч. от населения | 1610 |  |
| справочно: ЭОТ | 1700 | 4340 |
| тариф для населения | 1800 |  |

Калькуляция себестоимости  по Котельной № 13 (ОАО «Пучежская МТС»)

Таблица 25

| Показатели | Код строк | период регул |
| --- | --- | --- |
| I. Натуральные показатели (тыс.Гкал) |
| Выработано тепловой энергии | 0100 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 0110 |  |
| Получено тепловой энергии со стороны | 0120 |  |
| Потери тепловой энергии | 0200 |  |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | 0300 | 2,018 |
| в т.ч. населению | 0310 |  |
| II. Полная себестоимость отпущенной тепловой энергии (тыс.руб.) |
| Расход на производство тепловой энергии | 0400 | 5162,608 |
| в т.ч. материалы | 0410 | 166,134 |
| топливо | 0420 | 4504,5 |
| электроэнергия | 0430 | 412,907 |
| вода | 0440 | 50,325 |
| амортизация | 0450 | 28,742 |
| ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта | 0460 | 208,445 |
| в т.ч. капитальный ремнт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | 0461 |  |
| затраты на оплату труда | 0470 | 910,199 |
| отчисления на социальные нужды | 0480 | 128,43 |
| цеховые расходы | 0490 |  |
| Оплата тепловой энергии, полученной со стороны | 0500 |  |
| Расходы по распределению тепловой энергии | 0600 |  |
| материалы | 0610 |  |
| амортизация | 0620 |  |
| ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта | 0630 |  |
| в т.ч. капитальный ремнт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | 0631 |  |
| затраты на оплату труда | 0640 |  |
| отчисления на социальные нужды | 0650 |  |
| цеховые расходы | 0660 |  |
| Проведение аварийно-восстановительных работ | 0700 |  |
| Содержание и обслуживание внутридомовых сетей | 0800 |  |
| Ремонтный фонд | 0900 |  |
| Прочие прямые расходы - всего | 1000 | 15,371 |
| в т.ч. оплата работ | 1010 |  |
| отчтсления на страхование имущества | 1020 |  |
| Общеэксплуатационные расходы | 1100 | 770,233 |
| ИТОГО расходов по эксплуатации (0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100) | 1200 | 7195286 |
| Внеэксплуатационные расходы | 1300 |  |
| ВСЕГО расходов по полной себестоимости (1200+1300) | 1400 | 7195286 |
| Себестоимость 1 Гкал отпущенной тепловой энергии | 1500 | 3566 |
| ВСЕГО доходов | 1600 |  |
| в т.ч. от населения | 1610 |  |
| справочно: ЭОТ | 1700 |  |
| тариф для населения | 1800 |  |

Калькуляция себестоимости  по Котельной № 14 (ОГСУСО «Пучежский дом-интернат для престарелых  и инвалидов»)

Таблица 26

| Показатели | Код строк | период регул |
| --- | --- | --- |
| I. Натуральные показатели (тыс.Гкал) |
| Выработано тепловой энергии | 0100 | 5 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 0110 | 0,5 |
| Получено тепловой энергии со стороны | 0120 |  |
| Потери тепловой энергии | 0200 | 0,0575 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | 0300 | 4,575 |
| в т.ч. населению | 0310 | 0,557 |
| II. Полная себестоимость отпущенной тепловой энергии (тыс.руб.) |
| Расход на производство тепловой энергии | 0400 | 8075,30 |
| в т.ч. материалы | 0410 | 63,9 |
| топливо | 0420 | 5218,869 |
| электроэнергия | 0430 | 448,422 |
| вода | 0440 | 17,686 |
| амортизация | 0450 | 283,716 |
| ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта | 0460 |  |
| в т.ч. капитальный ремнт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | 0461 |  |
| затраты на оплату труда | 0470 | 1163,853 |
| отчисления на социальные нужды | 0480 | 304,929 |
| цеховые расходы | 0490 |  |
| Оплата тепловой энергии, полученной со стороны | 0500 |  |
| Расходы по распределению тепловой энергии | 0600 |  |
| материалы | 0610 |  |
| амортизация | 0620 |  |
| ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта | 0630 | 223,464 |
| в т.ч. капитальный ремнт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | 0631 |  |
| затраты на оплату труда | 0640 |  |
| отчисления на социальные нужды | 0650 |  |
| цеховые расходы | 0660 | 226,648 |
| Проведение аварийно-восстановительных работ | 0700 |  |
| Содержание и обслуживание внутридомовых сетей | 0800 |  |
| Ремонтный фонд | 0900 |  |
| Прочие прямые расходы - всего | 1000 | 134,133 |
| в т.ч. оплата работ | 1010 |  |
| отчтсления на страхование имущества | 1020 |  |
| Общеэксплуатационные расходы | 1100 |  |
| ИТОГО расходов по эксплуатации (0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100) | 1200 | 8075295 |
| Внеэксплуатационные расходы | 1300 |  |
| ВСЕГО расходов по полной себестоимости (1200+1300) | 1400 | 8075295 |
| Себестоимость 1 Гкал отпущенной тепловой энергии | 1500 | 1765 |
| ВСЕГО доходов | 1600 |  |
| в т.ч. от населения | 1610 |  |
| справочно: ЭОТ | 1700 |  |
| тариф для населения | 1800 |  |

Результаты анализа фактических показателей работы:

Анализ фактических показателей работы систем теплоснабжения Пучежского городского поселения позволяет сделать следующие выводы:

Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях составляют более 10 % от отпускаемой котельными тепловой энергии, что при незначительных протяженностях и диаметрах тепловых сетей является недопустимым показателем. Также необходимо учесть, что фактические потери тепловой энергии превышают, по экспертной оценке проведенной ОГУП «Ивановский центр энергосбережения», нормативные в 1,5 – 2 раза.

Затраты тепловой энергии на собственные нужды котельных составляют более 7 % от производимой тепловой энергии, что говорит о серьезных недостатках самого процесса производства тепловой энергии.

Неэффективное использование тепловой энергии при ее производстве и передаче приводит к увеличению расхода топлива на 10 – 15 % от нормативного и, как следствие, увеличению денежных затрат на закупку топлива. Основной статьей расходов всех котельных г. Пучеж являются затраты на закупку топлива (каменный уголь и топочный мазут), а это больше 70 миллионов рублей в год.  Так как при строительстве газовых блочно-модульных котельных эти расходы составят порядка 18 млн. руб., то перевод котельных Пучежского городского поселения на газообразное топливо следует признать целесообразным.